## PQ-SV058 SB-WINDOW 10C
SB-WINDOW (SB-S2525 10C) 商品図 |  |  |  |  | 第3種換気 給気口
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 28.05 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 28.45 |  |  |  | ℃
商品寸法 |  | W | 250 | × | H | 250
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 10.1 |  |  |  | m3/hr
通気面積 |  | Ａ＝ | 22.59 |  |  |  | cm2
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.54
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 7 |  |  |  | cm2
流量係数 |  | α＝ | 0.31
通気量 |  | Ｑ＝ | 10.1 | (⊿P/9.8) | 0.65 |  | m3/hr
シックハウス対策φ100基準風量 |  |  | 120 |  |  |  | m3/hr
シックハウス対策基準風量時の圧力差 |  |  | 443 |  |  |  | Ｐａ
φ100ダクト 実質断面積 |  |  | 78 |  |  |  | cm2
基準風量時の圧力差における相当風速 |  | Ｖ= | 4.3 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 40.9
|  | 株式会社 佐原 |  | PQ-SV058 SB-WINDOW SB-S2525 10-C
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量 | 0 | 10.2334 | 16.0507 | 20.8852 | 25.1748 | 29.1002 | 32.7576
＊ エクセルでのデータ提出禁止。（ＰＤＦデータ又は紙による提示としてください。）