## PQ-SV055 オーダーガラリN（防虫網付）
オーダーガラリN(防虫網付) 商品図 |  |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 22.8 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 23.4 |  |  |  | ℃
商品寸法 |  | W | 250 | × |  | 500
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 115.2783 |  |  |  | m3/hr
通気面積 |  | Ａ＝ | 340.4845 |  |  |  | cm2
開口率 |  |  | 27.2388 |  |  |  | ％
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.93
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 80.6948 |  |  |  | cm2
流量係数 |  | α＝ | 0.237
通気量 |  | Ｑ＝ | 115.2783 | (⊿P/9.8) | 0.52 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 0.94 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 18.63
|  | 株式会社 佐原 |  | PQ-SV055 オーダーガラリN-防虫網付
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量 | 0 | 116.4914 | 166.8276 | 205.8291 | 238.9142 | 268.1973 | 294.7684
＊ エクセルでのデータ提出禁止。（ＰＤＦデータ又は紙による提示としてください。）
B－B断面図
A－A断面図
商品Ｗ寸法
商品Ｈ寸法

## 網付オーダーガラリN測定データ (hidden)
社内資料
商品名
名 称 | ｵｰﾀﾞｰｶﾞﾗﾘN
公称記号 | ｵｰﾀﾞｰｶﾞﾗﾘN
品目ｺｰﾄﾞ | ODGN-S-30-NET
資料担当 | 本地
作成日 | 2011-08-24
試験日 | 2011-08-23
測定値
試験体W寸法 | 試験体H寸法 | 通気面積W | 通気面積H | 通気面積A〔ｃｍ2〕 | 備考 | 試験回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値
1000 | 800 | 945.4 | 61.5 | 581.421 | ガムテープ等でH調整 | 9.8Pa時の通気量〔m3/hr〕 | 193.6 | 199.1 | 195.1 |  |  | 195.9333
[6 empty] | 隙間特性値n | 1.86 | 1.96 | 1.93 |  |  | 1.9167
[6 empty] | 室内温度〔℃〕 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |  |  | 22.7
[6 empty] | 外気温度〔℃〕 | 23.5 | 23.5 | 23.3 |  |  | 23.4333
[6 empty] | （印刷値）有効開口面積αA〔ｃｍ2〕 | 133 | 136 | 134 |  |  | 134.3333
[6 empty] | 有効開口面積αA〔ｃｍ2〕 | 132.7 | 136.5 | 133.7 |  |  | 134.3
[6 empty] | 流量係数α | 0.22823 | 0.23477 | 0.22995 |  |  | 0.23099
1000 | 800 | 945.4 | 82 | 775.228 | ガムテープ等でH調整 | 9.8Pa時の通気量〔m3/hr〕 | 278.5 | 273.4 | 275.5 |  |  | 275.8
[6 empty] | 隙間特性値n | 1.96 | 1.91 | 1.94 |  |  | 1.9367
[6 empty] | 室内温度〔℃〕 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |  |  | 22.9
[6 empty] | 外気温度〔℃〕 | 22.8 | 23.8 | 23.7 |  |  | 23.4333
[6 empty] | （印刷値）有効開口面積αA〔ｃｍ2〕 | 191 | 187 | 189 |  |  | 189
[6 empty] | 有効開口面積αA〔ｃｍ2〕 | 190.9 | 187.4 | 188.8 |  |  | 189.0333
[6 empty] | 流量係数α | 0.24625 | 0.24174 | 0.24354 |  |  | 0.24384
総平均値
室内温度〔℃〕 | 22.8
室外温度〔℃〕 | 23.4
隙間特性値 | 1.93
流量係数α | 0.237

## 早見表 (hidden)
W | H |  | 換気有効面積 |  | 開口率
250 | 500 | 125000 | 340.4845 |  | 27.24%
(150～1000) | (160～1010) |  |  | (c㎡)
縦枠切断寸法 | 横枠切断寸法 | 羽根材切断寸法 | 頭出し位置 | 羽根ピッチ | 羽根枚数 | スペーサ
500 | 250 | 195.5 | 37.3 | 24.3647 | 18 | 2.5647
(21.3～27.0)
21.8

## ワークシート (hidden)
標準
| 頭出し位置 | 羽根数 | 羽根P | 下出し位置 | 47 | 47.7 | 51
160 | 37.3 | 4 | 25 | 47.7
160.5 | 37.3 | 4 | 25 | 48.2
161 | 37.3 | 4 | 25 | 48.7
161.5 | 37.3 | 4 | 25 | 49.2
162 | 37.3 | 4 | 25 | 49.7
162.5 | 37.3 | 4 | 25 | 50.2
163 | 37.3 | 4 | 25 | 50.7
163.5 | 37.3 | 4 | 25.4667 | 49.8
164 | 37.3 | 4 | 25.4667 | 50.3
164.5 | 37.3 | 4 | 25.4667 | 50.8
165 | 37.3 | 4 | 25.9667 | 49.8
165.5 | 37.3 | 4 | 25.9667 | 50.3
166 | 37.3 | 4 | 25.9667 | 50.8
166.5 | 37.3 | 4 | 27.0333 | 48.1
167 | 37.3 | 4 | 27.0333 | 48.6
167.5 | 37.3 | 4 | 27.0333 | 49.1
168 | 37.3 | 4 | 27.0333 | 49.6
168.5 | 37.3 | 4 | 27.0333 | 50.1
169 | 37.3 | 4 | 27.0333 | 50.6
169.5 | 37.3 | 5 | 21.3 | 47
170 | 37.3 | 5 | 21.275 | 47.6
170.5 | 37.3 | 5 | 21.275 | 48.1
171 | 37.3 | 5 | 21.275 | 48.6
171.5 | 37.3 | 5 | 21.275 | 49.1
172 | 37.3 | 5 | 21.275 | 49.6
172.5 | 37.3 | 5 | 21.275 | 50.1
173 | 37.3 | 5 | 21.275 | 50.6
173.5 | 37.3 | 5 | 22.3 | 47
174 | 37.3 | 5 | 22.3 | 47.5
174.5 | 37.3 | 5 | 22.3 | 48
175 | 37.3 | 5 | 22.3 | 48.5
175.5 | 37.3 | 5 | 22.3 | 49
176 | 37.3 | 5 | 22.3 | 49.5
176.5 | 37.3 | 5 | 22.3 | 50
177 | 37.3 | 5 | 22.3 | 50.5
177.5 | 37.3 | 5 | 23.3 | 47
178 | 37.3 | 5 | 23.3 | 47.5
178.5 | 37.3 | 5 | 23.3 | 48
179 | 37.3 | 5 | 23.3 | 48.5
179.5 | 37.3 | 5 | 23.3 | 49
180 | 37.3 | 5 | 23.3 | 49.5
180.5 | 37.3 | 5 | 23.3 | 50
181 | 37.3 | 5 | 23.3 | 50.5
181.5 | 37.3 | 5 | 24.3 | 47
182 | 37.3 | 5 | 24.3 | 47.5
182.5 | 37.3 | 5 | 24.3 | 48
183 | 37.3 | 5 | 24.3 | 48.5
183.5 | 37.3 | 5 | 24.3 | 49
184 | 37.3 | 5 | 24.3 | 49.5
184.5 | 37.3 | 5 | 24.95 | 47.4
185 | 37.3 | 5 | 25 | 47.7
185.5 | 37.3 | 5 | 25 | 48.2
186 | 37.3 | 5 | 25 | 48.7
186.5 | 37.3 | 5 | 25 | 49.2
187 | 37.3 | 5 | 25 | 49.7
187.5 | 37.3 | 5 | 25 | 50.2
188 | 37.3 | 5 | 25 | 50.7
188.5 | 37.3 | 5 | 25.35 | 49.8
189 | 37.3 | 5 | 25.35 | 50.3
189.5 | 37.3 | 5 | 25.35 | 50.8
190 | 37.3 | 5 | 25.725 | 49.8
190.5 | 37.3 | 5 | 25.725 | 50.3
191 | 37.3 | 5 | 25.725 | 50.8
191.5 | 37.3 | 5 | 26.525 | 48.1
192 | 37.3 | 5 | 26.525 | 48.6
192.5 | 37.3 | 5 | 26.525 | 49.1
193 | 37.3 | 5 | 26.525 | 49.6
193.5 | 37.3 | 5 | 26.525 | 50.1
194 | 37.3 | 5 | 26.525 | 50.6
194.5 | 37.3 | 6 | 22.04 | 47
195 | 37.3 | 6 | 22.02 | 47.6
195.5 | 37.3 | 6 | 22.02 | 48.1
196 | 37.3 | 6 | 22.02 | 48.6
196.5 | 37.3 | 6 | 22.02 | 49.1
197 | 37.3 | 6 | 22.02 | 49.6
197.5 | 37.3 | 6 | 22.02 | 50.1
198 | 37.3 | 6 | 22.02 | 50.6
198.5 | 37.3 | 6 | 22.84 | 47
199 | 37.3 | 6 | 22.84 | 47.5
199.5 | 37.3 | 6 | 22.84 | 48
200 | 37.3 | 6 | 22.84 | 48.5
200.5 | 37.3 | 6 | 22.84 | 49
201 | 37.3 | 6 | 22.84 | 49.5
201.5 | 37.3 | 6 | 22.84 | 50
202 | 37.3 | 6 | 22.84 | 50.5
202.5 | 37.3 | 6 | 23.64 | 47
203 | 37.3 | 6 | 23.64 | 47.5
203.5 | 37.3 | 6 | 23.64 | 48
204 | 37.3 | 6 | 23.64 | 48.5
204.5 | 37.3 | 6 | 23.64 | 49
205 | 37.3 | 6 | 23.64 | 49.5
205.5 | 37.3 | 6 | 23.64 | 50
206 | 37.3 | 6 | 23.64 | 50.5
206.5 | 37.3 | 6 | 24.44 | 47
207 | 37.3 | 6 | 24.44 | 47.5
207.5 | 37.3 | 6 | 24.44 | 48
208 | 37.3 | 6 | 24.44 | 48.5
208.5 | 37.3 | 6 | 24.44 | 49
209 | 37.3 | 6 | 24.44 | 49.5
209.5 | 37.3 | 6 | 24.96 | 47.4
210 | 37.3 | 6 | 25 | 47.7
210.5 | 37.3 | 6 | 25 | 48.2
211 | 37.3 | 6 | 25 | 48.7
211.5 | 37.3 | 6 | 25 | 49.2
212 | 37.3 | 6 | 25 | 49.7
212.5 | 37.3 | 6 | 25 | 50.2
213 | 37.3 | 6 | 25 | 50.7
213.5 | 37.3 | 6 | 25.28 | 49.8
214 | 37.3 | 6 | 25.28 | 50.3
214.5 | 37.3 | 6 | 25.28 | 50.8
215 | 37.3 | 6 | 25.58 | 49.8
215.5 | 37.3 | 6 | 25.58 | 50.3
216 | 37.3 | 6 | 25.58 | 50.8
216.5 | 37.3 | 6 | 26.22 | 48.1
217 | 37.3 | 6 | 26.22 | 48.6
217.5 | 37.3 | 6 | 26.22 | 49.1
218 | 37.3 | 6 | 26.22 | 49.6
218.5 | 37.3 | 6 | 26.22 | 50.1
219 | 37.3 | 6 | 26.22 | 50.6
219.5 | 37.3 | 7 | 22.5333 | 47
220 | 37.3 | 7 | 22.5167 | 47.6
220.5 | 37.3 | 7 | 22.5167 | 48.1
221 | 37.3 | 7 | 22.5167 | 48.6
221.5 | 37.3 | 7 | 22.5167 | 49.1
222 | 37.3 | 7 | 22.5167 | 49.6
222.5 | 37.3 | 7 | 22.5167 | 50.1
223 | 37.3 | 7 | 22.5167 | 50.6
223.5 | 37.3 | 7 | 23.2 | 47
224 | 37.3 | 7 | 23.2 | 47.5
224.5 | 37.3 | 7 | 23.2 | 48
225 | 37.3 | 7 | 23.2 | 48.5
225.5 | 37.3 | 7 | 23.2 | 49
226 | 37.3 | 7 | 23.2 | 49.5
226.5 | 37.3 | 7 | 23.2 | 50
227 | 37.3 | 7 | 23.2 | 50.5
227.5 | 37.3 | 7 | 23.8667 | 47
228 | 37.3 | 7 | 23.8667 | 47.5
228.5 | 37.3 | 7 | 23.8667 | 48
229 | 37.3 | 7 | 23.8667 | 48.5
229.5 | 37.3 | 7 | 23.8667 | 49
230 | 37.3 | 7 | 23.8667 | 49.5
230.5 | 37.3 | 7 | 23.8667 | 50
231 | 37.3 | 7 | 23.8667 | 50.5
231.5 | 37.3 | 7 | 24.5333 | 47
232 | 37.3 | 7 | 24.5333 | 47.5
232.5 | 37.3 | 7 | 24.5333 | 48
233 | 37.3 | 7 | 24.5333 | 48.5
233.5 | 37.3 | 7 | 24.5333 | 49
234 | 37.3 | 7 | 24.5333 | 49.5
234.5 | 37.3 | 7 | 24.9667 | 47.4
235 | 37.3 | 7 | 25 | 47.7
235.5 | 37.3 | 7 | 25 | 48.2
236 | 37.3 | 7 | 25 | 48.7
236.5 | 37.3 | 7 | 25 | 49.2
237 | 37.3 | 7 | 25 | 49.7
237.5 | 37.3 | 7 | 25 | 50.2
238 | 37.3 | 7 | 25 | 50.7
238.5 | 37.3 | 7 | 25.2333 | 49.8
239 | 37.3 | 7 | 25.2333 | 50.3
239.5 | 37.3 | 7 | 25.2333 | 50.8
240 | 37.3 | 7 | 25.4833 | 49.8
240.5 | 37.3 | 7 | 25.4833 | 50.3
241 | 37.3 | 7 | 25.4833 | 50.8
241.5 | 37.3 | 7 | 26.0167 | 48.1
242 | 37.3 | 7 | 26.0167 | 48.6
242.5 | 37.3 | 7 | 26.0167 | 49.1
243 | 37.3 | 7 | 26.0167 | 49.6
243.5 | 37.3 | 7 | 26.0167 | 50.1
244 | 37.3 | 7 | 26.0167 | 50.6
244.5 | 37.3 | 8 | 22.8857 | 47
245 | 37.3 | 8 | 22.8714 | 47.6
245.5 | 37.3 | 8 | 22.8714 | 48.1
246 | 37.3 | 8 | 22.8714 | 48.6
246.5 | 37.3 | 8 | 22.8714 | 49.1
247 | 37.3 | 8 | 22.8714 | 49.6
247.5 | 37.3 | 8 | 22.8714 | 50.1
248 | 37.3 | 8 | 22.8714 | 50.6
248.5 | 37.3 | 8 | 23.4571 | 47
249 | 37.3 | 8 | 23.4571 | 47.5
249.5 | 37.3 | 8 | 23.4571 | 48
250 | 37.3 | 8 | 23.4571 | 48.5
250.5 | 37.3 | 8 | 23.4571 | 49
251 | 37.3 | 8 | 23.4571 | 49.5
251.5 | 37.3 | 8 | 23.4571 | 50
252 | 37.3 | 8 | 23.4571 | 50.5
252.5 | 37.3 | 8 | 24.0286 | 47
253 | 37.3 | 8 | 24.0286 | 47.5
253.5 | 37.3 | 8 | 24.0286 | 48
254 | 37.3 | 8 | 24.0286 | 48.5
254.5 | 37.3 | 8 | 24.0286 | 49
255 | 37.3 | 8 | 24.0286 | 49.5
255.5 | 37.3 | 8 | 24.0286 | 50
256 | 37.3 | 8 | 24.0286 | 50.5
256.5 | 37.3 | 8 | 24.6 | 47
257 | 37.3 | 8 | 24.6 | 47.5
257.5 | 37.3 | 8 | 24.6 | 48
258 | 37.3 | 8 | 24.6 | 48.5
258.5 | 37.3 | 8 | 24.6 | 49
259 | 37.3 | 8 | 24.6 | 49.5
259.5 | 37.3 | 8 | 24.9714 | 47.4
260 | 37.3 | 8 | 25 | 47.7
260.5 | 37.3 | 8 | 25 | 48.2
261 | 37.3 | 8 | 25 | 48.7
261.5 | 37.3 | 8 | 25 | 49.2
262 | 37.3 | 8 | 25 | 49.7
262.5 | 37.3 | 8 | 25 | 50.2
263 | 37.3 | 8 | 25 | 50.7
263.5 | 37.3 | 8 | 25.2 | 49.8
264 | 37.3 | 8 | 25.2 | 50.3
264.5 | 37.3 | 8 | 25.2 | 50.8
265 | 37.3 | 8 | 25.4143 | 49.8
265.5 | 37.3 | 8 | 25.4143 | 50.3
266 | 37.3 | 8 | 25.4143 | 50.8
266.5 | 37.3 | 8 | 25.8714 | 48.1
267 | 37.3 | 8 | 25.8714 | 48.6
267.5 | 37.3 | 8 | 25.8714 | 49.1
268 | 37.3 | 8 | 25.8714 | 49.6
268.5 | 37.3 | 8 | 25.8714 | 50.1
269 | 37.3 | 8 | 25.8714 | 50.6
269.5 | 37.3 | 9 | 23.15 | 47
270 | 37.3 | 9 | 23.1375 | 47.6
270.5 | 37.3 | 9 | 23.1375 | 48.1
271 | 37.3 | 9 | 23.1375 | 48.6
271.5 | 37.3 | 9 | 23.1375 | 49.1
272 | 37.3 | 9 | 23.1375 | 49.6
272.5 | 37.3 | 9 | 23.1375 | 50.1
273 | 37.3 | 9 | 23.1375 | 50.6
273.5 | 37.3 | 9 | 23.65 | 47
274 | 37.3 | 9 | 23.65 | 47.5
274.5 | 37.3 | 9 | 23.65 | 48
275 | 37.3 | 9 | 23.65 | 48.5
275.5 | 37.3 | 9 | 23.65 | 49
276 | 37.3 | 9 | 23.65 | 49.5
276.5 | 37.3 | 9 | 23.65 | 50
277 | 37.3 | 9 | 23.65 | 50.5
277.5 | 37.3 | 9 | 24.15 | 47
278 | 37.3 | 9 | 24.15 | 47.5
278.5 | 37.3 | 9 | 24.15 | 48
279 | 37.3 | 9 | 24.15 | 48.5
279.5 | 37.3 | 9 | 24.15 | 49
280 | 37.3 | 9 | 24.15 | 49.5
280.5 | 37.3 | 9 | 24.15 | 50
281 | 37.3 | 9 | 24.15 | 50.5
281.5 | 37.3 | 9 | 24.65 | 47
282 | 37.3 | 9 | 24.65 | 47.5
282.5 | 37.3 | 9 | 24.65 | 48
283 | 37.3 | 9 | 24.65 | 48.5
283.5 | 37.3 | 9 | 24.65 | 49
284 | 37.3 | 9 | 24.65 | 49.5
284.5 | 37.3 | 9 | 24.975 | 47.4
285 | 37.3 | 9 | 25 | 47.7
285.5 | 37.3 | 9 | 25 | 48.2
286 | 37.3 | 9 | 25 | 48.7
286.5 | 37.3 | 9 | 25 | 49.2
287 | 37.3 | 9 | 25 | 49.7
287.5 | 37.3 | 9 | 25 | 50.2
288 | 37.3 | 9 | 25 | 50.7
288.5 | 37.3 | 9 | 25.175 | 49.8
289 | 37.3 | 9 | 25.175 | 50.3
289.5 | 37.3 | 9 | 25.175 | 50.8
290 | 37.3 | 9 | 25.3625 | 49.8
290.5 | 37.3 | 9 | 25.3625 | 50.3
291 | 37.3 | 9 | 25.3625 | 50.8
291.5 | 37.3 | 9 | 25.7625 | 48.1
292 | 37.3 | 9 | 25.7625 | 48.6
292.5 | 37.3 | 9 | 25.7625 | 49.1
293 | 37.3 | 9 | 25.7625 | 49.6
293.5 | 37.3 | 9 | 25.7625 | 50.1
294 | 37.3 | 9 | 25.7625 | 50.6
294.5 | 37.3 | 10 | 23.3556 | 47
295 | 37.3 | 10 | 23.3444 | 47.6
295.5 | 37.3 | 10 | 23.3444 | 48.1
296 | 37.3 | 10 | 23.3444 | 48.6
296.5 | 37.3 | 10 | 23.3444 | 49.1
297 | 37.3 | 10 | 23.3444 | 49.6
297.5 | 37.3 | 10 | 23.3444 | 50.1
298 | 37.3 | 10 | 23.3444 | 50.6
298.5 | 37.3 | 10 | 23.8 | 47
299 | 37.3 | 10 | 23.8 | 47.5
299.5 | 37.3 | 10 | 23.8 | 48
300 | 37.3 | 10 | 23.8 | 48.5
300.5 | 37.3 | 10 | 23.8 | 49
301 | 37.3 | 10 | 23.8 | 49.5
301.5 | 37.3 | 10 | 23.8 | 50
302 | 37.3 | 10 | 23.8 | 50.5
302.5 | 37.3 | 10 | 24.2444 | 47
303 | 37.3 | 10 | 24.2444 | 47.5
303.5 | 37.3 | 10 | 24.2444 | 48
304 | 37.3 | 10 | 24.2444 | 48.5
304.5 | 37.3 | 10 | 24.2444 | 49
305 | 37.3 | 10 | 24.2444 | 49.5
305.5 | 37.3 | 10 | 24.2444 | 50
306 | 37.3 | 10 | 24.2444 | 50.5
306.5 | 37.3 | 10 | 24.6889 | 47
307 | 37.3 | 10 | 24.6889 | 47.5
307.5 | 37.3 | 10 | 24.6889 | 48
308 | 37.3 | 10 | 24.6889 | 48.5
308.5 | 37.3 | 10 | 24.6889 | 49
309 | 37.3 | 10 | 24.6889 | 49.5
309.5 | 37.3 | 10 | 24.9778 | 47.4
310 | 37.3 | 10 | 25 | 47.7
310.5 | 37.3 | 10 | 25 | 48.2
311 | 37.3 | 10 | 25 | 48.7
311.5 | 37.3 | 10 | 25 | 49.2
312 | 37.3 | 10 | 25 | 49.7
312.5 | 37.3 | 10 | 25 | 50.2
313 | 37.3 | 10 | 25 | 50.7
313.5 | 37.3 | 10 | 25.1556 | 49.8
314 | 37.3 | 10 | 25.1556 | 50.3
314.5 | 37.3 | 10 | 25.1556 | 50.8
315 | 37.3 | 10 | 25.3222 | 49.8
315.5 | 37.3 | 10 | 25.3222 | 50.3
316 | 37.3 | 10 | 25.3222 | 50.8
316.5 | 37.3 | 10 | 25.6778 | 48.1
317 | 37.3 | 10 | 25.6778 | 48.6
317.5 | 37.3 | 10 | 25.6778 | 49.1
318 | 37.3 | 10 | 25.6778 | 49.6
318.5 | 37.3 | 10 | 25.6778 | 50.1
319 | 37.3 | 10 | 25.6778 | 50.6
319.5 | 37.3 | 11 | 23.52 | 47
320 | 37.3 | 11 | 23.51 | 47.6
320.5 | 37.3 | 11 | 23.51 | 48.1
321 | 37.3 | 11 | 23.51 | 48.6
321.5 | 37.3 | 11 | 23.51 | 49.1
322 | 37.3 | 11 | 23.51 | 49.6
322.5 | 37.3 | 11 | 23.51 | 50.1
323 | 37.3 | 11 | 23.51 | 50.6
323.5 | 37.3 | 11 | 23.92 | 47
324 | 37.3 | 11 | 23.92 | 47.5
324.5 | 37.3 | 11 | 23.92 | 48
325 | 37.3 | 11 | 23.92 | 48.5
325.5 | 37.3 | 11 | 23.92 | 49
326 | 37.3 | 11 | 23.92 | 49.5
326.5 | 37.3 | 11 | 23.92 | 50
327 | 37.3 | 11 | 23.92 | 50.5
327.5 | 37.3 | 11 | 24.32 | 47
328 | 37.3 | 11 | 24.32 | 47.5
328.5 | 37.3 | 11 | 24.32 | 48
329 | 37.3 | 11 | 24.32 | 48.5
329.5 | 37.3 | 11 | 24.32 | 49
330 | 37.3 | 11 | 24.32 | 49.5
330.5 | 37.3 | 11 | 24.32 | 50
331 | 37.3 | 11 | 24.32 | 50.5
331.5 | 37.3 | 11 | 24.72 | 47
332 | 37.3 | 11 | 24.72 | 47.5
332.5 | 37.3 | 11 | 24.72 | 48
333 | 37.3 | 11 | 24.72 | 48.5
333.5 | 37.3 | 11 | 24.72 | 49
334 | 37.3 | 11 | 24.72 | 49.5
334.5 | 37.3 | 11 | 24.98 | 47.4
335 | 37.3 | 11 | 25 | 47.7
335.5 | 37.3 | 11 | 25 | 48.2
336 | 37.3 | 11 | 25 | 48.7
336.5 | 37.3 | 11 | 25 | 49.2
337 | 37.3 | 11 | 25 | 49.7
337.5 | 37.3 | 11 | 25 | 50.2
338 | 37.3 | 11 | 25 | 50.7
338.5 | 37.3 | 11 | 25.14 | 49.8
339 | 37.3 | 11 | 25.14 | 50.3
339.5 | 37.3 | 11 | 25.14 | 50.8
340 | 37.3 | 11 | 25.29 | 49.8
340.5 | 37.3 | 11 | 25.29 | 50.3
341 | 37.3 | 11 | 25.29 | 50.8
341.5 | 37.3 | 11 | 25.61 | 48.1
342 | 37.3 | 11 | 25.61 | 48.6
342.5 | 37.3 | 11 | 25.61 | 49.1
343 | 37.3 | 11 | 25.61 | 49.6
343.5 | 37.3 | 11 | 25.61 | 50.1
344 | 37.3 | 11 | 25.61 | 50.6
344.5 | 37.3 | 12 | 23.6545 | 47
345 | 37.3 | 12 | 23.6455 | 47.6
345.5 | 37.3 | 12 | 23.6455 | 48.1
346 | 37.3 | 12 | 23.6455 | 48.6
346.5 | 37.3 | 12 | 23.6455 | 49.1
347 | 37.3 | 12 | 23.6455 | 49.6
347.5 | 37.3 | 12 | 23.6455 | 50.1
348 | 37.3 | 12 | 23.6455 | 50.6
348.5 | 37.3 | 12 | 24.0182 | 47
349 | 37.3 | 12 | 24.0182 | 47.5
349.5 | 37.3 | 12 | 24.0182 | 48
350 | 37.3 | 12 | 24.0182 | 48.5
350.5 | 37.3 | 12 | 24.0182 | 49
351 | 37.3 | 12 | 24.0182 | 49.5
351.5 | 37.3 | 12 | 24.0182 | 50
352 | 37.3 | 12 | 24.0182 | 50.5
352.5 | 37.3 | 12 | 24.3818 | 47
353 | 37.3 | 12 | 24.3818 | 47.5
353.5 | 37.3 | 12 | 24.3818 | 48
354 | 37.3 | 12 | 24.3818 | 48.5
354.5 | 37.3 | 12 | 24.3818 | 49
355 | 37.3 | 12 | 24.3818 | 49.5
355.5 | 37.3 | 12 | 24.3818 | 50
356 | 37.3 | 12 | 24.3818 | 50.5
356.5 | 37.3 | 12 | 24.7455 | 47
357 | 37.3 | 12 | 24.7455 | 47.5
357.5 | 37.3 | 12 | 24.7455 | 48
358 | 37.3 | 12 | 24.7455 | 48.5
358.5 | 37.3 | 12 | 24.7455 | 49
359 | 37.3 | 12 | 24.7455 | 49.5
359.5 | 37.3 | 12 | 24.9818 | 47.4
360 | 37.3 | 12 | 25 | 47.7
360.5 | 37.3 | 12 | 25 | 48.2
361 | 37.3 | 12 | 25 | 48.7
361.5 | 37.3 | 12 | 25 | 49.2
362 | 37.3 | 12 | 25 | 49.7
362.5 | 37.3 | 12 | 25 | 50.2
363 | 37.3 | 12 | 25 | 50.7
363.5 | 37.3 | 12 | 25.1273 | 49.8
364 | 37.3 | 12 | 25.1273 | 50.3
364.5 | 37.3 | 12 | 25.1273 | 50.8
365 | 37.3 | 12 | 25.2636 | 49.8
365.5 | 37.3 | 12 | 25.2636 | 50.3
366 | 37.3 | 12 | 25.2636 | 50.8
366.5 | 37.3 | 12 | 25.5545 | 48.1
367 | 37.3 | 12 | 25.5545 | 48.6
367.5 | 37.3 | 12 | 25.5545 | 49.1
368 | 37.3 | 12 | 25.5545 | 49.6
368.5 | 37.3 | 12 | 25.5545 | 50.1
369 | 37.3 | 12 | 25.5545 | 50.6
369.5 | 37.3 | 13 | 23.7667 | 47
370 | 37.3 | 13 | 23.7583 | 47.6
370.5 | 37.3 | 13 | 23.7583 | 48.1
371 | 37.3 | 13 | 23.7583 | 48.6
371.5 | 37.3 | 13 | 23.7583 | 49.1
372 | 37.3 | 13 | 23.7583 | 49.6
372.5 | 37.3 | 13 | 23.7583 | 50.1
373 | 37.3 | 13 | 23.7583 | 50.6
373.5 | 37.3 | 13 | 24.1 | 47
374 | 37.3 | 13 | 24.1 | 47.5
374.5 | 37.3 | 13 | 24.1 | 48
375 | 37.3 | 13 | 24.1 | 48.5
375.5 | 37.3 | 13 | 24.1 | 49
376 | 37.3 | 13 | 24.1 | 49.5
376.5 | 37.3 | 13 | 24.1 | 50
377 | 37.3 | 13 | 24.1 | 50.5
377.5 | 37.3 | 13 | 24.4333 | 47
378 | 37.3 | 13 | 24.4333 | 47.5
378.5 | 37.3 | 13 | 24.4333 | 48
379 | 37.3 | 13 | 24.4333 | 48.5
379.5 | 37.3 | 13 | 24.4333 | 49
380 | 37.3 | 13 | 24.4333 | 49.5
380.5 | 37.3 | 13 | 24.4333 | 50
381 | 37.3 | 13 | 24.4333 | 50.5
381.5 | 37.3 | 13 | 24.7667 | 47
382 | 37.3 | 13 | 24.7667 | 47.5
382.5 | 37.3 | 13 | 24.7667 | 48
383 | 37.3 | 13 | 24.7667 | 48.5
383.5 | 37.3 | 13 | 24.7667 | 49
384 | 37.3 | 13 | 24.7667 | 49.5
384.5 | 37.3 | 13 | 24.9833 | 47.4
385 | 37.3 | 13 | 25 | 47.7
385.5 | 37.3 | 13 | 25 | 48.2
386 | 37.3 | 13 | 25 | 48.7
386.5 | 37.3 | 13 | 25 | 49.2
387 | 37.3 | 13 | 25 | 49.7
387.5 | 37.3 | 13 | 25 | 50.2
388 | 37.3 | 13 | 25 | 50.7
388.5 | 37.3 | 13 | 25.1167 | 49.8
389 | 37.3 | 13 | 25.1167 | 50.3
389.5 | 37.3 | 13 | 25.1167 | 50.8
390 | 37.3 | 13 | 25.2417 | 49.8
390.5 | 37.3 | 13 | 25.2417 | 50.3
391 | 37.3 | 13 | 25.2417 | 50.8
391.5 | 37.3 | 13 | 25.5083 | 48.1
392 | 37.3 | 13 | 25.5083 | 48.6
392.5 | 37.3 | 13 | 25.5083 | 49.1
393 | 37.3 | 13 | 25.5083 | 49.6
393.5 | 37.3 | 13 | 25.5083 | 50.1
394 | 37.3 | 13 | 25.5083 | 50.6
394.5 | 37.3 | 14 | 23.8615 | 47
395 | 37.3 | 14 | 23.8538 | 47.6
395.5 | 37.3 | 14 | 23.8538 | 48.1
396 | 37.3 | 14 | 23.8538 | 48.6
396.5 | 37.3 | 14 | 23.8538 | 49.1
397 | 37.3 | 14 | 23.8538 | 49.6
397.5 | 37.3 | 14 | 23.8538 | 50.1
398 | 37.3 | 14 | 23.8538 | 50.6
398.5 | 37.3 | 14 | 24.1692 | 47
399 | 37.3 | 14 | 24.1692 | 47.5
399.5 | 37.3 | 14 | 24.1692 | 48
400 | 37.3 | 14 | 24.1692 | 48.5
400.5 | 37.3 | 14 | 24.1692 | 49
401 | 37.3 | 14 | 24.1692 | 49.5
401.5 | 37.3 | 14 | 24.1692 | 50
402 | 37.3 | 14 | 24.1692 | 50.5
402.5 | 37.3 | 14 | 24.4769 | 47
403 | 37.3 | 14 | 24.4769 | 47.5
403.5 | 37.3 | 14 | 24.4769 | 48
404 | 37.3 | 14 | 24.4769 | 48.5
404.5 | 37.3 | 14 | 24.4769 | 49
405 | 37.3 | 14 | 24.4769 | 49.5
405.5 | 37.3 | 14 | 24.4769 | 50
406 | 37.3 | 14 | 24.4769 | 50.5
406.5 | 37.3 | 14 | 24.7846 | 47
407 | 37.3 | 14 | 24.7846 | 47.5
407.5 | 37.3 | 14 | 24.7846 | 48
408 | 37.3 | 14 | 24.7846 | 48.5
408.5 | 37.3 | 14 | 24.7846 | 49
409 | 37.3 | 14 | 24.7846 | 49.5
409.5 | 37.3 | 14 | 24.9846 | 47.4
410 | 37.3 | 14 | 25 | 47.7
410.5 | 37.3 | 14 | 25 | 48.2
411 | 37.3 | 14 | 25 | 48.7
411.5 | 37.3 | 14 | 25 | 49.2
412 | 37.3 | 14 | 25 | 49.7
412.5 | 37.3 | 14 | 25 | 50.2
413 | 37.3 | 14 | 25 | 50.7
413.5 | 37.3 | 14 | 25.1077 | 49.8
414 | 37.3 | 14 | 25.1077 | 50.3
414.5 | 37.3 | 14 | 25.1077 | 50.8
415 | 37.3 | 14 | 25.2231 | 49.8
415.5 | 37.3 | 14 | 25.2231 | 50.3
416 | 37.3 | 14 | 25.2231 | 50.8
416.5 | 37.3 | 14 | 25.4692 | 48.1
417 | 37.3 | 14 | 25.4692 | 48.6
417.5 | 37.3 | 14 | 25.4692 | 49.1
418 | 37.3 | 14 | 25.4692 | 49.6
418.5 | 37.3 | 14 | 25.4692 | 50.1
419 | 37.3 | 14 | 25.4692 | 50.6
419.5 | 37.3 | 15 | 23.9429 | 47
420 | 37.3 | 15 | 23.9357 | 47.6
420.5 | 37.3 | 15 | 23.9357 | 48.1
421 | 37.3 | 15 | 23.9357 | 48.6
421.5 | 37.3 | 15 | 23.9357 | 49.1
422 | 37.3 | 15 | 23.9357 | 49.6
422.5 | 37.3 | 15 | 23.9357 | 50.1
423 | 37.3 | 15 | 23.9357 | 50.6
423.5 | 37.3 | 15 | 24.2286 | 47
424 | 37.3 | 15 | 24.2286 | 47.5
424.5 | 37.3 | 15 | 24.2286 | 48
425 | 37.3 | 15 | 24.2286 | 48.5
425.5 | 37.3 | 15 | 24.2286 | 49
426 | 37.3 | 15 | 24.2286 | 49.5
426.5 | 37.3 | 15 | 24.2286 | 50
427 | 37.3 | 15 | 24.2286 | 50.5
427.5 | 37.3 | 15 | 24.5143 | 47
428 | 37.3 | 15 | 24.5143 | 47.5
428.5 | 37.3 | 15 | 24.5143 | 48
429 | 37.3 | 15 | 24.5143 | 48.5
429.5 | 37.3 | 15 | 24.5143 | 49
430 | 37.3 | 15 | 24.5143 | 49.5
430.5 | 37.3 | 15 | 24.5143 | 50
431 | 37.3 | 15 | 24.5143 | 50.5
431.5 | 37.3 | 15 | 24.8 | 47
432 | 37.3 | 15 | 24.8 | 47.5
432.5 | 37.3 | 15 | 24.8 | 48
433 | 37.3 | 15 | 24.8 | 48.5
433.5 | 37.3 | 15 | 24.8 | 49
434 | 37.3 | 15 | 24.8 | 49.5
434.5 | 37.3 | 15 | 24.9857 | 47.4
435 | 37.3 | 15 | 25 | 47.7
435.5 | 37.3 | 15 | 25 | 48.2
436 | 37.3 | 15 | 25 | 48.7
436.5 | 37.3 | 15 | 25 | 49.2
437 | 37.3 | 15 | 25 | 49.7
437.5 | 37.3 | 15 | 25 | 50.2
438 | 37.3 | 15 | 25 | 50.7
438.5 | 37.3 | 15 | 25.1 | 49.8
439 | 37.3 | 15 | 25.1 | 50.3
439.5 | 37.3 | 15 | 25.1 | 50.8
440 | 37.3 | 15 | 25.2071 | 49.8
440.5 | 37.3 | 15 | 25.2071 | 50.3
441 | 37.3 | 15 | 25.2071 | 50.8
441.5 | 37.3 | 15 | 25.4357 | 48.1
442 | 37.3 | 15 | 25.4357 | 48.6
442.5 | 37.3 | 15 | 25.4357 | 49.1
443 | 37.3 | 15 | 25.4357 | 49.6
443.5 | 37.3 | 15 | 25.4357 | 50.1
444 | 37.3 | 15 | 25.4357 | 50.6
444.5 | 37.3 | 16 | 24.0133 | 47
445 | 37.3 | 16 | 24.0067 | 47.6
445.5 | 37.3 | 16 | 24.0067 | 48.1
446 | 37.3 | 16 | 24.0067 | 48.6
446.5 | 37.3 | 16 | 24.0067 | 49.1
447 | 37.3 | 16 | 24.0067 | 49.6
447.5 | 37.3 | 16 | 24.0067 | 50.1
448 | 37.3 | 16 | 24.0067 | 50.6
448.5 | 37.3 | 16 | 24.28 | 47
449 | 37.3 | 16 | 24.28 | 47.5
449.5 | 37.3 | 16 | 24.28 | 48
450 | 37.3 | 16 | 24.28 | 48.5
450.5 | 37.3 | 16 | 24.28 | 49
451 | 37.3 | 16 | 24.28 | 49.5
451.5 | 37.3 | 16 | 24.28 | 50
452 | 37.3 | 16 | 24.28 | 50.5
452.5 | 37.3 | 16 | 24.5467 | 47
453 | 37.3 | 16 | 24.5467 | 47.5
453.5 | 37.3 | 16 | 24.5467 | 48
454 | 37.3 | 16 | 24.5467 | 48.5
454.5 | 37.3 | 16 | 24.5467 | 49
455 | 37.3 | 16 | 24.5467 | 49.5
455.5 | 37.3 | 16 | 24.5467 | 50
456 | 37.3 | 16 | 24.5467 | 50.5
456.5 | 37.3 | 16 | 24.8133 | 47
457 | 37.3 | 16 | 24.8133 | 47.5
457.5 | 37.3 | 16 | 24.8133 | 48
458 | 37.3 | 16 | 24.8133 | 48.5
458.5 | 37.3 | 16 | 24.8133 | 49
459 | 37.3 | 16 | 24.8133 | 49.5
459.5 | 37.3 | 16 | 24.9867 | 47.4
460 | 37.3 | 16 | 25 | 47.7
460.5 | 37.3 | 16 | 25 | 48.2
461 | 37.3 | 16 | 25 | 48.7
461.5 | 37.3 | 16 | 25 | 49.2
462 | 37.3 | 16 | 25 | 49.7
462.5 | 37.3 | 16 | 25 | 50.2
463 | 37.3 | 16 | 25 | 50.7
463.5 | 37.3 | 16 | 25.0933 | 49.8
464 | 37.3 | 16 | 25.0933 | 50.3
464.5 | 37.3 | 16 | 25.0933 | 50.8
465 | 37.3 | 16 | 25.1933 | 49.8
465.5 | 37.3 | 16 | 25.1933 | 50.3
466 | 37.3 | 16 | 25.1933 | 50.8
466.5 | 37.3 | 16 | 25.4067 | 48.1
467 | 37.3 | 16 | 25.4067 | 48.6
467.5 | 37.3 | 16 | 25.4067 | 49.1
468 | 37.3 | 16 | 25.4067 | 49.6
468.5 | 37.3 | 16 | 25.4067 | 50.1
469 | 37.3 | 16 | 25.4067 | 50.6
469.5 | 37.3 | 17 | 24.075 | 47
470 | 37.3 | 17 | 24.0687 | 47.6
470.5 | 37.3 | 17 | 24.0687 | 48.1
471 | 37.3 | 17 | 24.0687 | 48.6
471.5 | 37.3 | 17 | 24.0687 | 49.1
472 | 37.3 | 17 | 24.0687 | 49.6
472.5 | 37.3 | 17 | 24.0687 | 50.1
473 | 37.3 | 17 | 24.0687 | 50.6
473.5 | 37.3 | 17 | 24.325 | 47
474 | 37.3 | 17 | 24.325 | 47.5
474.5 | 37.3 | 17 | 24.325 | 48
475 | 37.3 | 17 | 24.325 | 48.5
475.5 | 37.3 | 17 | 24.325 | 49
476 | 37.3 | 17 | 24.325 | 49.5
476.5 | 37.3 | 17 | 24.325 | 50
477 | 37.3 | 17 | 24.325 | 50.5
477.5 | 37.3 | 17 | 24.575 | 47
478 | 37.3 | 17 | 24.575 | 47.5
478.5 | 37.3 | 17 | 24.575 | 48
479 | 37.3 | 17 | 24.575 | 48.5
479.5 | 37.3 | 17 | 24.575 | 49
480 | 37.3 | 17 | 24.575 | 49.5
480.5 | 37.3 | 17 | 24.575 | 50
481 | 37.3 | 17 | 24.575 | 50.5
481.5 | 37.3 | 17 | 24.825 | 47
482 | 37.3 | 17 | 24.825 | 47.5
482.5 | 37.3 | 17 | 24.825 | 48
483 | 37.3 | 17 | 24.825 | 48.5
483.5 | 37.3 | 17 | 24.825 | 49
484 | 37.3 | 17 | 24.825 | 49.5
484.5 | 37.3 | 17 | 24.9875 | 47.4
485 | 37.3 | 17 | 25 | 47.7
485.5 | 37.3 | 17 | 25 | 48.2
486 | 37.3 | 17 | 25 | 48.7
486.5 | 37.3 | 17 | 25 | 49.2
487 | 37.3 | 17 | 25 | 49.7
487.5 | 37.3 | 17 | 25 | 50.2
488 | 37.3 | 17 | 25 | 50.7
488.5 | 37.3 | 17 | 25.0875 | 49.8
489 | 37.3 | 17 | 25.0875 | 50.3
489.5 | 37.3 | 17 | 25.0875 | 50.8
490 | 37.3 | 17 | 25.1812 | 49.8
490.5 | 37.3 | 17 | 25.1812 | 50.3
491 | 37.3 | 17 | 25.1812 | 50.8
491.5 | 37.3 | 17 | 25.3812 | 48.1
492 | 37.3 | 17 | 25.3812 | 48.6
492.5 | 37.3 | 17 | 25.3812 | 49.1
493 | 37.3 | 17 | 25.3812 | 49.6
493.5 | 37.3 | 17 | 25.3812 | 50.1
494 | 37.3 | 17 | 25.3812 | 50.6
494.5 | 37.3 | 18 | 24.1294 | 47
495 | 37.3 | 18 | 24.1235 | 47.6
495.5 | 37.3 | 18 | 24.1235 | 48.1
496 | 37.3 | 18 | 24.1235 | 48.6
496.5 | 37.3 | 18 | 24.1235 | 49.1
497 | 37.3 | 18 | 24.1235 | 49.6
497.5 | 37.3 | 18 | 24.1235 | 50.1
498 | 37.3 | 18 | 24.1235 | 50.6
498.5 | 37.3 | 18 | 24.3647 | 47
499 | 37.3 | 18 | 24.3647 | 47.5
499.5 | 37.3 | 18 | 24.3647 | 48
500 | 37.3 | 18 | 24.3647 | 48.5
500.5 | 37.3 | 18 | 24.3647 | 49
501 | 37.3 | 18 | 24.3647 | 49.5
501.5 | 37.3 | 18 | 24.3647 | 50
502 | 37.3 | 18 | 24.3647 | 50.5
502.5 | 37.3 | 18 | 24.6 | 47
503 | 37.3 | 18 | 24.6 | 47.5
503.5 | 37.3 | 18 | 24.6 | 48
504 | 37.3 | 18 | 24.6 | 48.5
504.5 | 37.3 | 18 | 24.6 | 49
505 | 37.3 | 18 | 24.6 | 49.5
505.5 | 37.3 | 18 | 24.6 | 50
506 | 37.3 | 18 | 24.6 | 50.5
506.5 | 37.3 | 18 | 24.8353 | 47
507 | 37.3 | 18 | 24.8353 | 47.5
507.5 | 37.3 | 18 | 24.8353 | 48
508 | 37.3 | 18 | 24.8353 | 48.5
508.5 | 37.3 | 18 | 24.8353 | 49
509 | 37.3 | 18 | 24.8353 | 49.5
509.5 | 37.3 | 18 | 24.9882 | 47.4
510 | 37.3 | 18 | 25 | 47.7
510.5 | 37.3 | 18 | 25 | 48.2
511 | 37.3 | 18 | 25 | 48.7
511.5 | 37.3 | 18 | 25 | 49.2
512 | 37.3 | 18 | 25 | 49.7
512.5 | 37.3 | 18 | 25 | 50.2
513 | 37.3 | 18 | 25 | 50.7
513.5 | 37.3 | 18 | 25.0824 | 49.8
514 | 37.3 | 18 | 25.0824 | 50.3
514.5 | 37.3 | 18 | 25.0824 | 50.8
515 | 37.3 | 18 | 25.1706 | 49.8
515.5 | 37.3 | 18 | 25.1706 | 50.3
516 | 37.3 | 18 | 25.1706 | 50.8
516.5 | 37.3 | 18 | 25.3588 | 48.1
517 | 37.3 | 18 | 25.3588 | 48.6
517.5 | 37.3 | 18 | 25.3588 | 49.1
518 | 37.3 | 18 | 25.3588 | 49.6
518.5 | 37.3 | 18 | 25.3588 | 50.1
519 | 37.3 | 18 | 25.3588 | 50.6
519.5 | 37.3 | 19 | 24.1778 | 47
520 | 37.3 | 19 | 24.1722 | 47.6
520.5 | 37.3 | 19 | 24.1722 | 48.1
521 | 37.3 | 19 | 24.1722 | 48.6
521.5 | 37.3 | 19 | 24.1722 | 49.1
522 | 37.3 | 19 | 24.1722 | 49.6
522.5 | 37.3 | 19 | 24.1722 | 50.1
523 | 37.3 | 19 | 24.1722 | 50.6
523.5 | 37.3 | 19 | 24.4 | 47
524 | 37.3 | 19 | 24.4 | 47.5
524.5 | 37.3 | 19 | 24.4 | 48
525 | 37.3 | 19 | 24.4 | 48.5
525.5 | 37.3 | 19 | 24.4 | 49
526 | 37.3 | 19 | 24.4 | 49.5
526.5 | 37.3 | 19 | 24.4 | 50
527 | 37.3 | 19 | 24.4 | 50.5
527.5 | 37.3 | 19 | 24.6222 | 47
528 | 37.3 | 19 | 24.6222 | 47.5
528.5 | 37.3 | 19 | 24.6222 | 48
529 | 37.3 | 19 | 24.6222 | 48.5
529.5 | 37.3 | 19 | 24.6222 | 49
530 | 37.3 | 19 | 24.6222 | 49.5
530.5 | 37.3 | 19 | 24.6222 | 50
531 | 37.3 | 19 | 24.6222 | 50.5
531.5 | 37.3 | 19 | 24.8444 | 47
532 | 37.3 | 19 | 24.8444 | 47.5
532.5 | 37.3 | 19 | 24.8444 | 48
533 | 37.3 | 19 | 24.8444 | 48.5
533.5 | 37.3 | 19 | 24.8444 | 49
534 | 37.3 | 19 | 24.8444 | 49.5
534.5 | 37.3 | 19 | 24.9889 | 47.4
535 | 37.3 | 19 | 25 | 47.7
535.5 | 37.3 | 19 | 25 | 48.2
536 | 37.3 | 19 | 25 | 48.7
536.5 | 37.3 | 19 | 25 | 49.2
537 | 37.3 | 19 | 25 | 49.7
537.5 | 37.3 | 19 | 25 | 50.2
538 | 37.3 | 19 | 25 | 50.7
538.5 | 37.3 | 19 | 25.0778 | 49.8
539 | 37.3 | 19 | 25.0778 | 50.3
539.5 | 37.3 | 19 | 25.0778 | 50.8
540 | 37.3 | 19 | 25.1611 | 49.8
540.5 | 37.3 | 19 | 25.1611 | 50.3
541 | 37.3 | 19 | 25.1611 | 50.8
541.5 | 37.3 | 19 | 25.3389 | 48.1
542 | 37.3 | 19 | 25.3389 | 48.6
542.5 | 37.3 | 19 | 25.3389 | 49.1
543 | 37.3 | 19 | 25.3389 | 49.6
543.5 | 37.3 | 19 | 25.3389 | 50.1
544 | 37.3 | 19 | 25.3389 | 50.6
544.5 | 37.3 | 20 | 24.2211 | 47
545 | 37.3 | 20 | 24.2158 | 47.6
545.5 | 37.3 | 20 | 24.2158 | 48.1
546 | 37.3 | 20 | 24.2158 | 48.6
546.5 | 37.3 | 20 | 24.2158 | 49.1
547 | 37.3 | 20 | 24.2158 | 49.6
547.5 | 37.3 | 20 | 24.2158 | 50.1
548 | 37.3 | 20 | 24.2158 | 50.6
548.5 | 37.3 | 20 | 24.4316 | 47
549 | 37.3 | 20 | 24.4316 | 47.5
549.5 | 37.3 | 20 | 24.4316 | 48
550 | 37.3 | 20 | 24.4316 | 48.5
550.5 | 37.3 | 20 | 24.4316 | 49
551 | 37.3 | 20 | 24.4316 | 49.5
551.5 | 37.3 | 20 | 24.4316 | 50
552 | 37.3 | 20 | 24.4316 | 50.5
552.5 | 37.3 | 20 | 24.6421 | 47
553 | 37.3 | 20 | 24.6421 | 47.5
553.5 | 37.3 | 20 | 24.6421 | 48
554 | 37.3 | 20 | 24.6421 | 48.5
554.5 | 37.3 | 20 | 24.6421 | 49
555 | 37.3 | 20 | 24.6421 | 49.5
555.5 | 37.3 | 20 | 24.6421 | 50
556 | 37.3 | 20 | 24.6421 | 50.5
556.5 | 37.3 | 20 | 24.8526 | 47
557 | 37.3 | 20 | 24.8526 | 47.5
557.5 | 37.3 | 20 | 24.8526 | 48
558 | 37.3 | 20 | 24.8526 | 48.5
558.5 | 37.3 | 20 | 24.8526 | 49
559 | 37.3 | 20 | 24.8526 | 49.5
559.5 | 37.3 | 20 | 24.9895 | 47.4
560 | 37.3 | 20 | 25 | 47.7
560.5 | 37.3 | 20 | 25 | 48.2
561 | 37.3 | 20 | 25 | 48.7
561.5 | 37.3 | 20 | 25 | 49.2
562 | 37.3 | 20 | 25 | 49.7
562.5 | 37.3 | 20 | 25 | 50.2
563 | 37.3 | 20 | 25 | 50.7
563.5 | 37.3 | 20 | 25.0737 | 49.8
564 | 37.3 | 20 | 25.0737 | 50.3
564.5 | 37.3 | 20 | 25.0737 | 50.8
565 | 37.3 | 20 | 25.1526 | 49.8
565.5 | 37.3 | 20 | 25.1526 | 50.3
566 | 37.3 | 20 | 25.1526 | 50.8
566.5 | 37.3 | 20 | 25.3211 | 48.1
567 | 37.3 | 20 | 25.3211 | 48.6
567.5 | 37.3 | 20 | 25.3211 | 49.1
568 | 37.3 | 20 | 25.3211 | 49.6
568.5 | 37.3 | 20 | 25.3211 | 50.1
569 | 37.3 | 20 | 25.3211 | 50.6
569.5 | 37.3 | 21 | 24.26 | 47
570 | 37.3 | 21 | 24.255 | 47.6
570.5 | 37.3 | 21 | 24.255 | 48.1
571 | 37.3 | 21 | 24.255 | 48.6
571.5 | 37.3 | 21 | 24.255 | 49.1
572 | 37.3 | 21 | 24.255 | 49.6
572.5 | 37.3 | 21 | 24.255 | 50.1
573 | 37.3 | 21 | 24.255 | 50.6
573.5 | 37.3 | 21 | 24.46 | 47
574 | 37.3 | 21 | 24.46 | 47.5
574.5 | 37.3 | 21 | 24.46 | 48
575 | 37.3 | 21 | 24.46 | 48.5
575.5 | 37.3 | 21 | 24.46 | 49
576 | 37.3 | 21 | 24.46 | 49.5
576.5 | 37.3 | 21 | 24.46 | 50
577 | 37.3 | 21 | 24.46 | 50.5
577.5 | 37.3 | 21 | 24.66 | 47
578 | 37.3 | 21 | 24.66 | 47.5
578.5 | 37.3 | 21 | 24.66 | 48
579 | 37.3 | 21 | 24.66 | 48.5
579.5 | 37.3 | 21 | 24.66 | 49
580 | 37.3 | 21 | 24.66 | 49.5
580.5 | 37.3 | 21 | 24.66 | 50
581 | 37.3 | 21 | 24.66 | 50.5
581.5 | 37.3 | 21 | 24.86 | 47
582 | 37.3 | 21 | 24.86 | 47.5
582.5 | 37.3 | 21 | 24.86 | 48
583 | 37.3 | 21 | 24.86 | 48.5
583.5 | 37.3 | 21 | 24.86 | 49
584 | 37.3 | 21 | 24.86 | 49.5
584.5 | 37.3 | 21 | 24.99 | 47.4
585 | 37.3 | 21 | 25 | 47.7
585.5 | 37.3 | 21 | 25 | 48.2
586 | 37.3 | 21 | 25 | 48.7
586.5 | 37.3 | 21 | 25 | 49.2
587 | 37.3 | 21 | 25 | 49.7
587.5 | 37.3 | 21 | 25 | 50.2
588 | 37.3 | 21 | 25 | 50.7
588.5 | 37.3 | 21 | 25.07 | 49.8
589 | 37.3 | 21 | 25.07 | 50.3
589.5 | 37.3 | 21 | 25.07 | 50.8
590 | 37.3 | 21 | 25.145 | 49.8
590.5 | 37.3 | 21 | 25.145 | 50.3
591 | 37.3 | 21 | 25.145 | 50.8
591.5 | 37.3 | 21 | 25.305 | 48.1
592 | 37.3 | 21 | 25.305 | 48.6
592.5 | 37.3 | 21 | 25.305 | 49.1
593 | 37.3 | 21 | 25.305 | 49.6
593.5 | 37.3 | 21 | 25.305 | 50.1
594 | 37.3 | 21 | 25.305 | 50.6
594.5 | 37.3 | 22 | 24.2952 | 47
595 | 37.3 | 22 | 24.2905 | 47.6
595.5 | 37.3 | 22 | 24.2905 | 48.1
596 | 37.3 | 22 | 24.2905 | 48.6
596.5 | 37.3 | 22 | 24.2905 | 49.1
597 | 37.3 | 22 | 24.2905 | 49.6
597.5 | 37.3 | 22 | 24.2905 | 50.1
598 | 37.3 | 22 | 24.2905 | 50.6
598.5 | 37.3 | 22 | 24.4857 | 47
599 | 37.3 | 22 | 24.4857 | 47.5
599.5 | 37.3 | 22 | 24.4857 | 48
600 | 37.3 | 22 | 24.4857 | 48.5
600.5 | 37.3 | 22 | 24.4857 | 49
601 | 37.3 | 22 | 24.4857 | 49.5
601.5 | 37.3 | 22 | 24.4857 | 50
602 | 37.3 | 22 | 24.4857 | 50.5
602.5 | 37.3 | 22 | 24.6762 | 47
603 | 37.3 | 22 | 24.6762 | 47.5
603.5 | 37.3 | 22 | 24.6762 | 48
604 | 37.3 | 22 | 24.6762 | 48.5
604.5 | 37.3 | 22 | 24.6762 | 49
605 | 37.3 | 22 | 24.6762 | 49.5
605.5 | 37.3 | 22 | 24.6762 | 50
606 | 37.3 | 22 | 24.6762 | 50.5
606.5 | 37.3 | 22 | 24.8667 | 47
607 | 37.3 | 22 | 24.8667 | 47.5
607.5 | 37.3 | 22 | 24.8667 | 48
608 | 37.3 | 22 | 24.8667 | 48.5
608.5 | 37.3 | 22 | 24.8667 | 49
609 | 37.3 | 22 | 24.8667 | 49.5
609.5 | 37.3 | 22 | 24.9905 | 47.4
610 | 37.3 | 22 | 25 | 47.7
610.5 | 37.3 | 22 | 25 | 48.2
611 | 37.3 | 22 | 25 | 48.7
611.5 | 37.3 | 22 | 25 | 49.2
612 | 37.3 | 22 | 25 | 49.7
612.5 | 37.3 | 22 | 25 | 50.2
613 | 37.3 | 22 | 25 | 50.7
613.5 | 37.3 | 22 | 25.0667 | 49.8
614 | 37.3 | 22 | 25.0667 | 50.3
614.5 | 37.3 | 22 | 25.0667 | 50.8
615 | 37.3 | 22 | 25.1381 | 49.8
615.5 | 37.3 | 22 | 25.1381 | 50.3
616 | 37.3 | 22 | 25.1381 | 50.8
616.5 | 37.3 | 22 | 25.2905 | 48.1
617 | 37.3 | 22 | 25.2905 | 48.6
617.5 | 37.3 | 22 | 25.2905 | 49.1
618 | 37.3 | 22 | 25.2905 | 49.6
618.5 | 37.3 | 22 | 25.2905 | 50.1
619 | 37.3 | 22 | 25.2905 | 50.6
619.5 | 37.3 | 23 | 24.3273 | 47
620 | 37.3 | 23 | 24.3227 | 47.6
620.5 | 37.3 | 23 | 24.3227 | 48.1
621 | 37.3 | 23 | 24.3227 | 48.6
621.5 | 37.3 | 23 | 24.3227 | 49.1
622 | 37.3 | 23 | 24.3227 | 49.6
622.5 | 37.3 | 23 | 24.3227 | 50.1
623 | 37.3 | 23 | 24.3227 | 50.6
623.5 | 37.3 | 23 | 24.5091 | 47
624 | 37.3 | 23 | 24.5091 | 47.5
624.5 | 37.3 | 23 | 24.5091 | 48
625 | 37.3 | 23 | 24.5091 | 48.5
625.5 | 37.3 | 23 | 24.5091 | 49
626 | 37.3 | 23 | 24.5091 | 49.5
626.5 | 37.3 | 23 | 24.5091 | 50
627 | 37.3 | 23 | 24.5091 | 50.5
627.5 | 37.3 | 23 | 24.6909 | 47
628 | 37.3 | 23 | 24.6909 | 47.5
628.5 | 37.3 | 23 | 24.6909 | 48
629 | 37.3 | 23 | 24.6909 | 48.5
629.5 | 37.3 | 23 | 24.6909 | 49
630 | 37.3 | 23 | 24.6909 | 49.5
630.5 | 37.3 | 23 | 24.6909 | 50
631 | 37.3 | 23 | 24.6909 | 50.5
631.5 | 37.3 | 23 | 24.8727 | 47
632 | 37.3 | 23 | 24.8727 | 47.5
632.5 | 37.3 | 23 | 24.8727 | 48
633 | 37.3 | 23 | 24.8727 | 48.5
633.5 | 37.3 | 23 | 24.8727 | 49
634 | 37.3 | 23 | 24.8727 | 49.5
634.5 | 37.3 | 23 | 24.9909 | 47.4
635 | 37.3 | 23 | 25 | 47.7
635.5 | 37.3 | 23 | 25 | 48.2
636 | 37.3 | 23 | 25 | 48.7
636.5 | 37.3 | 23 | 25 | 49.2
637 | 37.3 | 23 | 25 | 49.7
637.5 | 37.3 | 23 | 25 | 50.2
638 | 37.3 | 23 | 25 | 50.7
638.5 | 37.3 | 23 | 25.0636 | 49.8
639 | 37.3 | 23 | 25.0636 | 50.3
639.5 | 37.3 | 23 | 25.0636 | 50.8
640 | 37.3 | 23 | 25.1318 | 49.8
640.5 | 37.3 | 23 | 25.1318 | 50.3
641 | 37.3 | 23 | 25.1318 | 50.8
641.5 | 37.3 | 23 | 25.2773 | 48.1
642 | 37.3 | 23 | 25.2773 | 48.6
642.5 | 37.3 | 23 | 25.2773 | 49.1
643 | 37.3 | 23 | 25.2773 | 49.6
643.5 | 37.3 | 23 | 25.2773 | 50.1
644 | 37.3 | 23 | 25.2773 | 50.6
644.5 | 37.3 | 24 | 24.3565 | 47
645 | 37.3 | 24 | 24.3522 | 47.6
645.5 | 37.3 | 24 | 24.3522 | 48.1
646 | 37.3 | 24 | 24.3522 | 48.6
646.5 | 37.3 | 24 | 24.3522 | 49.1
647 | 37.3 | 24 | 24.3522 | 49.6
647.5 | 37.3 | 24 | 24.3522 | 50.1
648 | 37.3 | 24 | 24.3522 | 50.6
648.5 | 37.3 | 24 | 24.5304 | 47
649 | 37.3 | 24 | 24.5304 | 47.5
649.5 | 37.3 | 24 | 24.5304 | 48
650 | 37.3 | 24 | 24.5304 | 48.5
650.5 | 37.3 | 24 | 24.5304 | 49
651 | 37.3 | 24 | 24.5304 | 49.5
651.5 | 37.3 | 24 | 24.5304 | 50
652 | 37.3 | 24 | 24.5304 | 50.5
652.5 | 37.3 | 24 | 24.7043 | 47
653 | 37.3 | 24 | 24.7043 | 47.5
653.5 | 37.3 | 24 | 24.7043 | 48
654 | 37.3 | 24 | 24.7043 | 48.5
654.5 | 37.3 | 24 | 24.7043 | 49
655 | 37.3 | 24 | 24.7043 | 49.5
655.5 | 37.3 | 24 | 24.7043 | 50
656 | 37.3 | 24 | 24.7043 | 50.5
656.5 | 37.3 | 24 | 24.8783 | 47
657 | 37.3 | 24 | 24.8783 | 47.5
657.5 | 37.3 | 24 | 24.8783 | 48
658 | 37.3 | 24 | 24.8783 | 48.5
658.5 | 37.3 | 24 | 24.8783 | 49
659 | 37.3 | 24 | 24.8783 | 49.5
659.5 | 37.3 | 24 | 24.9913 | 47.4
660 | 37.3 | 24 | 25 | 47.7
660.5 | 37.3 | 24 | 25 | 48.2
661 | 37.3 | 24 | 25 | 48.7
661.5 | 37.3 | 24 | 25 | 49.2
662 | 37.3 | 24 | 25 | 49.7
662.5 | 37.3 | 24 | 25 | 50.2
663 | 37.3 | 24 | 25 | 50.7
663.5 | 37.3 | 24 | 25.0609 | 49.8
664 | 37.3 | 24 | 25.0609 | 50.3
664.5 | 37.3 | 24 | 25.0609 | 50.8
665 | 37.3 | 24 | 25.1261 | 49.8
665.5 | 37.3 | 24 | 25.1261 | 50.3
666 | 37.3 | 24 | 25.1261 | 50.8
666.5 | 37.3 | 24 | 25.2652 | 48.1
667 | 37.3 | 24 | 25.2652 | 48.6
667.5 | 37.3 | 24 | 25.2652 | 49.1
668 | 37.3 | 24 | 25.2652 | 49.6
668.5 | 37.3 | 24 | 25.2652 | 50.1
669 | 37.3 | 24 | 25.2652 | 50.6
669.5 | 37.3 | 25 | 24.3833 | 47
670 | 37.3 | 25 | 24.3792 | 47.6
670.5 | 37.3 | 25 | 24.3792 | 48.1
671 | 37.3 | 25 | 24.3792 | 48.6
671.5 | 37.3 | 25 | 24.3792 | 49.1
672 | 37.3 | 25 | 24.3792 | 49.6
672.5 | 37.3 | 25 | 24.3792 | 50.1
673 | 37.3 | 25 | 24.3792 | 50.6
673.5 | 37.3 | 25 | 24.55 | 47
674 | 37.3 | 25 | 24.55 | 47.5
674.5 | 37.3 | 25 | 24.55 | 48
675 | 37.3 | 25 | 24.55 | 48.5
675.5 | 37.3 | 25 | 24.55 | 49
676 | 37.3 | 25 | 24.55 | 49.5
676.5 | 37.3 | 25 | 24.55 | 50
677 | 37.3 | 25 | 24.55 | 50.5
677.5 | 37.3 | 25 | 24.7167 | 47
678 | 37.3 | 25 | 24.7167 | 47.5
678.5 | 37.3 | 25 | 24.7167 | 48
679 | 37.3 | 25 | 24.7167 | 48.5
679.5 | 37.3 | 25 | 24.7167 | 49
680 | 37.3 | 25 | 24.7167 | 49.5
680.5 | 37.3 | 25 | 24.7167 | 50
681 | 37.3 | 25 | 24.7167 | 50.5
681.5 | 37.3 | 25 | 24.8833 | 47
682 | 37.3 | 25 | 24.8833 | 47.5
682.5 | 37.3 | 25 | 24.8833 | 48
683 | 37.3 | 25 | 24.8833 | 48.5
683.5 | 37.3 | 25 | 24.8833 | 49
684 | 37.3 | 25 | 24.8833 | 49.5
684.5 | 37.3 | 25 | 24.9917 | 47.4
685 | 37.3 | 25 | 25 | 47.7
685.5 | 37.3 | 25 | 25 | 48.2
686 | 37.3 | 25 | 25 | 48.7
686.5 | 37.3 | 25 | 25 | 49.2
687 | 37.3 | 25 | 25 | 49.7
687.5 | 37.3 | 25 | 25 | 50.2
688 | 37.3 | 25 | 25 | 50.7
688.5 | 37.3 | 25 | 25.0583 | 49.8
689 | 37.3 | 25 | 25.0583 | 50.3
689.5 | 37.3 | 25 | 25.0583 | 50.8
690 | 37.3 | 25 | 25.1208 | 49.8
690.5 | 37.3 | 25 | 25.1208 | 50.3
691 | 37.3 | 25 | 25.1208 | 50.8
691.5 | 37.3 | 25 | 25.2542 | 48.1
692 | 37.3 | 25 | 25.2542 | 48.6
692.5 | 37.3 | 25 | 25.2542 | 49.1
693 | 37.3 | 25 | 25.2542 | 49.6
693.5 | 37.3 | 25 | 25.2542 | 50.1
694 | 37.3 | 25 | 25.2542 | 50.6
694.5 | 37.3 | 26 | 24.408 | 47
695 | 37.3 | 26 | 24.404 | 47.6
695.5 | 37.3 | 26 | 24.404 | 48.1
696 | 37.3 | 26 | 24.404 | 48.6
696.5 | 37.3 | 26 | 24.404 | 49.1
697 | 37.3 | 26 | 24.404 | 49.6
697.5 | 37.3 | 26 | 24.404 | 50.1
698 | 37.3 | 26 | 24.404 | 50.6
698.5 | 37.3 | 26 | 24.568 | 47
699 | 37.3 | 26 | 24.568 | 47.5
699.5 | 37.3 | 26 | 24.568 | 48
700 | 37.3 | 26 | 24.568 | 48.5
700.5 | 37.3 | 26 | 24.568 | 49
701 | 37.3 | 26 | 24.568 | 49.5
701.5 | 37.3 | 26 | 24.568 | 50
702 | 37.3 | 26 | 24.568 | 50.5
702.5 | 37.3 | 26 | 24.728 | 47
703 | 37.3 | 26 | 24.728 | 47.5
703.5 | 37.3 | 26 | 24.728 | 48
704 | 37.3 | 26 | 24.728 | 48.5
704.5 | 37.3 | 26 | 24.728 | 49
705 | 37.3 | 26 | 24.728 | 49.5
705.5 | 37.3 | 26 | 24.728 | 50
706 | 37.3 | 26 | 24.728 | 50.5
706.5 | 37.3 | 26 | 24.888 | 47
707 | 37.3 | 26 | 24.888 | 47.5
707.5 | 37.3 | 26 | 24.888 | 48
708 | 37.3 | 26 | 24.888 | 48.5
708.5 | 37.3 | 26 | 24.888 | 49
709 | 37.3 | 26 | 24.888 | 49.5
709.5 | 37.3 | 26 | 24.992 | 47.4
710 | 37.3 | 26 | 25 | 47.7
710.5 | 37.3 | 26 | 25 | 48.2
711 | 37.3 | 26 | 25 | 48.7
711.5 | 37.3 | 26 | 25 | 49.2
712 | 37.3 | 26 | 25 | 49.7
712.5 | 37.3 | 26 | 25 | 50.2
713 | 37.3 | 26 | 25 | 50.7
713.5 | 37.3 | 26 | 25.056 | 49.8
714 | 37.3 | 26 | 25.056 | 50.3
714.5 | 37.3 | 26 | 25.056 | 50.8
715 | 37.3 | 26 | 25.116 | 49.8
715.5 | 37.3 | 26 | 25.116 | 50.3
716 | 37.3 | 26 | 25.116 | 50.8
716.5 | 37.3 | 26 | 25.244 | 48.1
717 | 37.3 | 26 | 25.244 | 48.6
717.5 | 37.3 | 26 | 25.244 | 49.1
718 | 37.3 | 26 | 25.244 | 49.6
718.5 | 37.3 | 26 | 25.244 | 50.1
719 | 37.3 | 26 | 25.244 | 50.6
719.5 | 37.3 | 27 | 24.4308 | 47
720 | 37.3 | 27 | 24.4269 | 47.6
720.5 | 37.3 | 27 | 24.4269 | 48.1
721 | 37.3 | 27 | 24.4269 | 48.6
721.5 | 37.3 | 27 | 24.4269 | 49.1
722 | 37.3 | 27 | 24.4269 | 49.6
722.5 | 37.3 | 27 | 24.4269 | 50.1
723 | 37.3 | 27 | 24.4269 | 50.6
723.5 | 37.3 | 27 | 24.5846 | 47
724 | 37.3 | 27 | 24.5846 | 47.5
724.5 | 37.3 | 27 | 24.5846 | 48
725 | 37.3 | 27 | 24.5846 | 48.5
725.5 | 37.3 | 27 | 24.5846 | 49
726 | 37.3 | 27 | 24.5846 | 49.5
726.5 | 37.3 | 27 | 24.5846 | 50
727 | 37.3 | 27 | 24.5846 | 50.5
727.5 | 37.3 | 27 | 24.7385 | 47
728 | 37.3 | 27 | 24.7385 | 47.5
728.5 | 37.3 | 27 | 24.7385 | 48
729 | 37.3 | 27 | 24.7385 | 48.5
729.5 | 37.3 | 27 | 24.7385 | 49
730 | 37.3 | 27 | 24.7385 | 49.5
730.5 | 37.3 | 27 | 24.7385 | 50
731 | 37.3 | 27 | 24.7385 | 50.5
731.5 | 37.3 | 27 | 24.8923 | 47
732 | 37.3 | 27 | 24.8923 | 47.5
732.5 | 37.3 | 27 | 24.8923 | 48
733 | 37.3 | 27 | 24.8923 | 48.5
733.5 | 37.3 | 27 | 24.8923 | 49
734 | 37.3 | 27 | 24.8923 | 49.5
734.5 | 37.3 | 27 | 24.9923 | 47.4
735 | 37.3 | 27 | 25 | 47.7
735.5 | 37.3 | 27 | 25 | 48.2
736 | 37.3 | 27 | 25 | 48.7
736.5 | 37.3 | 27 | 25 | 49.2
737 | 37.3 | 27 | 25 | 49.7
737.5 | 37.3 | 27 | 25 | 50.2
738 | 37.3 | 27 | 25 | 50.7
738.5 | 37.3 | 27 | 25.0538 | 49.8
739 | 37.3 | 27 | 25.0538 | 50.3
739.5 | 37.3 | 27 | 25.0538 | 50.8
740 | 37.3 | 27 | 25.1115 | 49.8
740.5 | 37.3 | 27 | 25.1115 | 50.3
741 | 37.3 | 27 | 25.1115 | 50.8
741.5 | 37.3 | 27 | 25.2346 | 48.1
742 | 37.3 | 27 | 25.2346 | 48.6
742.5 | 37.3 | 27 | 25.2346 | 49.1
743 | 37.3 | 27 | 25.2346 | 49.6
743.5 | 37.3 | 27 | 25.2346 | 50.1
744 | 37.3 | 27 | 25.2346 | 50.6
744.5 | 37.3 | 28 | 24.4519 | 47
745 | 37.3 | 28 | 24.4481 | 47.6
745.5 | 37.3 | 28 | 24.4481 | 48.1
746 | 37.3 | 28 | 24.4481 | 48.6
746.5 | 37.3 | 28 | 24.4481 | 49.1
747 | 37.3 | 28 | 24.4481 | 49.6
747.5 | 37.3 | 28 | 24.4481 | 50.1
748 | 37.3 | 28 | 24.4481 | 50.6
748.5 | 37.3 | 28 | 24.6 | 47
749 | 37.3 | 28 | 24.6 | 47.5
749.5 | 37.3 | 28 | 24.6 | 48
750 | 37.3 | 28 | 24.6 | 48.5
750.5 | 37.3 | 28 | 24.6 | 49
751 | 37.3 | 28 | 24.6 | 49.5
751.5 | 37.3 | 28 | 24.6 | 50
752 | 37.3 | 28 | 24.6 | 50.5
752.5 | 37.3 | 28 | 24.7481 | 47
753 | 37.3 | 28 | 24.7481 | 47.5
753.5 | 37.3 | 28 | 24.7481 | 48
754 | 37.3 | 28 | 24.7481 | 48.5
754.5 | 37.3 | 28 | 24.7481 | 49
755 | 37.3 | 28 | 24.7481 | 49.5
755.5 | 37.3 | 28 | 24.7481 | 50
756 | 37.3 | 28 | 24.7481 | 50.5
756.5 | 37.3 | 28 | 24.8963 | 47
757 | 37.3 | 28 | 24.8963 | 47.5
757.5 | 37.3 | 28 | 24.8963 | 48
758 | 37.3 | 28 | 24.8963 | 48.5
758.5 | 37.3 | 28 | 24.8963 | 49
759 | 37.3 | 28 | 24.8963 | 49.5
759.5 | 37.3 | 28 | 24.9926 | 47.4
760 | 37.3 | 28 | 25 | 47.7
760.5 | 37.3 | 28 | 25 | 48.2
761 | 37.3 | 28 | 25 | 48.7
761.5 | 37.3 | 28 | 25 | 49.2
762 | 37.3 | 28 | 25 | 49.7
762.5 | 37.3 | 28 | 25 | 50.2
763 | 37.3 | 28 | 25 | 50.7
763.5 | 37.3 | 28 | 25.0519 | 49.8
764 | 37.3 | 28 | 25.0519 | 50.3
764.5 | 37.3 | 28 | 25.0519 | 50.8
765 | 37.3 | 28 | 25.1074 | 49.8
765.5 | 37.3 | 28 | 25.1074 | 50.3
766 | 37.3 | 28 | 25.1074 | 50.8
766.5 | 37.3 | 28 | 25.2259 | 48.1
767 | 37.3 | 28 | 25.2259 | 48.6
767.5 | 37.3 | 28 | 25.2259 | 49.1
768 | 37.3 | 28 | 25.2259 | 49.6
768.5 | 37.3 | 28 | 25.2259 | 50.1
769 | 37.3 | 28 | 25.2259 | 50.6
769.5 | 37.3 | 29 | 24.4714 | 47
770 | 37.3 | 29 | 24.4679 | 47.6
770.5 | 37.3 | 29 | 24.4679 | 48.1
771 | 37.3 | 29 | 24.4679 | 48.6
771.5 | 37.3 | 29 | 24.4679 | 49.1
772 | 37.3 | 29 | 24.4679 | 49.6
772.5 | 37.3 | 29 | 24.4679 | 50.1
773 | 37.3 | 29 | 24.4679 | 50.6
773.5 | 37.3 | 29 | 24.6143 | 47
774 | 37.3 | 29 | 24.6143 | 47.5
774.5 | 37.3 | 29 | 24.6143 | 48
775 | 37.3 | 29 | 24.6143 | 48.5
775.5 | 37.3 | 29 | 24.6143 | 49
776 | 37.3 | 29 | 24.6143 | 49.5
776.5 | 37.3 | 29 | 24.6143 | 50
777 | 37.3 | 29 | 24.6143 | 50.5
777.5 | 37.3 | 29 | 24.7571 | 47
778 | 37.3 | 29 | 24.7571 | 47.5
778.5 | 37.3 | 29 | 24.7571 | 48
779 | 37.3 | 29 | 24.7571 | 48.5
779.5 | 37.3 | 29 | 24.7571 | 49
780 | 37.3 | 29 | 24.7571 | 49.5
780.5 | 37.3 | 29 | 24.7571 | 50
781 | 37.3 | 29 | 24.7571 | 50.5
781.5 | 37.3 | 29 | 24.9 | 47
782 | 37.3 | 29 | 24.9 | 47.5
782.5 | 37.3 | 29 | 24.9 | 48
783 | 37.3 | 29 | 24.9 | 48.5
783.5 | 37.3 | 29 | 24.9 | 49
784 | 37.3 | 29 | 24.9 | 49.5
784.5 | 37.3 | 29 | 24.9929 | 47.4
785 | 37.3 | 29 | 25 | 47.7
785.5 | 37.3 | 29 | 25 | 48.2
786 | 37.3 | 29 | 25 | 48.7
786.5 | 37.3 | 29 | 25 | 49.2
787 | 37.3 | 29 | 25 | 49.7
787.5 | 37.3 | 29 | 25 | 50.2
788 | 37.3 | 29 | 25 | 50.7
788.5 | 37.3 | 29 | 25.05 | 49.8
789 | 37.3 | 29 | 25.05 | 50.3
789.5 | 37.3 | 29 | 25.05 | 50.8
790 | 37.3 | 29 | 25.1036 | 49.8
790.5 | 37.3 | 29 | 25.1036 | 50.3
791 | 37.3 | 29 | 25.1036 | 50.8
791.5 | 37.3 | 29 | 25.2179 | 48.1
792 | 37.3 | 29 | 25.2179 | 48.6
792.5 | 37.3 | 29 | 25.2179 | 49.1
793 | 37.3 | 29 | 25.2179 | 49.6
793.5 | 37.3 | 29 | 25.2179 | 50.1
794 | 37.3 | 29 | 25.2179 | 50.6
794.5 | 37.3 | 30 | 24.4897 | 47
795 | 37.3 | 30 | 24.4862 | 47.6
795.5 | 37.3 | 30 | 24.4862 | 48.1
796 | 37.3 | 30 | 24.4862 | 48.6
796.5 | 37.3 | 30 | 24.4862 | 49.1
797 | 37.3 | 30 | 24.4862 | 49.6
797.5 | 37.3 | 30 | 24.4862 | 50.1
798 | 37.3 | 30 | 24.4862 | 50.6
798.5 | 37.3 | 30 | 24.6276 | 47
799 | 37.3 | 30 | 24.6276 | 47.5
799.5 | 37.3 | 30 | 24.6276 | 48
800 | 37.3 | 30 | 24.6276 | 48.5
800.5 | 37.3 | 30 | 24.6276 | 49
801 | 37.3 | 30 | 24.6276 | 49.5
801.5 | 37.3 | 30 | 24.6276 | 50
802 | 37.3 | 30 | 24.6276 | 50.5
802.5 | 37.3 | 30 | 24.7655 | 47
803 | 37.3 | 30 | 24.7655 | 47.5
803.5 | 37.3 | 30 | 24.7655 | 48
804 | 37.3 | 30 | 24.7655 | 48.5
804.5 | 37.3 | 30 | 24.7655 | 49
805 | 37.3 | 30 | 24.7655 | 49.5
805.5 | 37.3 | 30 | 24.7655 | 50
806 | 37.3 | 30 | 24.7655 | 50.5
806.5 | 37.3 | 30 | 24.9034 | 47
807 | 37.3 | 30 | 24.9034 | 47.5
807.5 | 37.3 | 30 | 24.9034 | 48
808 | 37.3 | 30 | 24.9034 | 48.5
808.5 | 37.3 | 30 | 24.9034 | 49
809 | 37.3 | 30 | 24.9034 | 49.5
809.5 | 37.3 | 30 | 24.9931 | 47.4
810 | 37.3 | 30 | 25 | 47.7
810.5 | 37.3 | 30 | 25 | 48.2
811 | 37.3 | 30 | 25 | 48.7
811.5 | 37.3 | 30 | 25 | 49.2
812 | 37.3 | 30 | 25 | 49.7
812.5 | 37.3 | 30 | 25 | 50.2
813 | 37.3 | 30 | 25 | 50.7
813.5 | 37.3 | 30 | 25.0483 | 49.8
814 | 37.3 | 30 | 25.0483 | 50.3
814.5 | 37.3 | 30 | 25.0483 | 50.8
815 | 37.3 | 30 | 25.1 | 49.8
815.5 | 37.3 | 30 | 25.1 | 50.3
816 | 37.3 | 30 | 25.1 | 50.8
816.5 | 37.3 | 30 | 25.2103 | 48.1
817 | 37.3 | 30 | 25.2103 | 48.6
817.5 | 37.3 | 30 | 25.2103 | 49.1
818 | 37.3 | 30 | 25.2103 | 49.6
818.5 | 37.3 | 30 | 25.2103 | 50.1
819 | 37.3 | 30 | 25.2103 | 50.6
819.5 | 37.3 | 31 | 24.5067 | 47
820 | 37.3 | 31 | 24.5033 | 47.6
820.5 | 37.3 | 31 | 24.5033 | 48.1
821 | 37.3 | 31 | 24.5033 | 48.6
821.5 | 37.3 | 31 | 24.5033 | 49.1
822 | 37.3 | 31 | 24.5033 | 49.6
822.5 | 37.3 | 31 | 24.5033 | 50.1
823 | 37.3 | 31 | 24.5033 | 50.6
823.5 | 37.3 | 31 | 24.64 | 47
824 | 37.3 | 31 | 24.64 | 47.5
824.5 | 37.3 | 31 | 24.64 | 48
825 | 37.3 | 31 | 24.64 | 48.5
825.5 | 37.3 | 31 | 24.64 | 49
826 | 37.3 | 31 | 24.64 | 49.5
826.5 | 37.3 | 31 | 24.64 | 50
827 | 37.3 | 31 | 24.64 | 50.5
827.5 | 37.3 | 31 | 24.7733 | 47
828 | 37.3 | 31 | 24.7733 | 47.5
828.5 | 37.3 | 31 | 24.7733 | 48
829 | 37.3 | 31 | 24.7733 | 48.5
829.5 | 37.3 | 31 | 24.7733 | 49
830 | 37.3 | 31 | 24.7733 | 49.5
830.5 | 37.3 | 31 | 24.7733 | 50
831 | 37.3 | 31 | 24.7733 | 50.5
831.5 | 37.3 | 31 | 24.9067 | 47
832 | 37.3 | 31 | 24.9067 | 47.5
832.5 | 37.3 | 31 | 24.9067 | 48
833 | 37.3 | 31 | 24.9067 | 48.5
833.5 | 37.3 | 31 | 24.9067 | 49
834 | 37.3 | 31 | 24.9067 | 49.5
834.5 | 37.3 | 31 | 24.9933 | 47.4
835 | 37.3 | 31 | 25 | 47.7
835.5 | 37.3 | 31 | 25 | 48.2
836 | 37.3 | 31 | 25 | 48.7
836.5 | 37.3 | 31 | 25 | 49.2
837 | 37.3 | 31 | 25 | 49.7
837.5 | 37.3 | 31 | 25 | 50.2
838 | 37.3 | 31 | 25 | 50.7
838.5 | 37.3 | 31 | 25.0467 | 49.8
839 | 37.3 | 31 | 25.0467 | 50.3
839.5 | 37.3 | 31 | 25.0467 | 50.8
840 | 37.3 | 31 | 25.0967 | 49.8
840.5 | 37.3 | 31 | 25.0967 | 50.3
841 | 37.3 | 31 | 25.0967 | 50.8
841.5 | 37.3 | 31 | 25.2033 | 48.1
842 | 37.3 | 31 | 25.2033 | 48.6
842.5 | 37.3 | 31 | 25.2033 | 49.1
843 | 37.3 | 31 | 25.2033 | 49.6
843.5 | 37.3 | 31 | 25.2033 | 50.1
844 | 37.3 | 31 | 25.2033 | 50.6
844.5 | 37.3 | 32 | 24.5226 | 47
845 | 37.3 | 32 | 24.5194 | 47.6
845.5 | 37.3 | 32 | 24.5194 | 48.1
846 | 37.3 | 32 | 24.5194 | 48.6
846.5 | 37.3 | 32 | 24.5194 | 49.1
847 | 37.3 | 32 | 24.5194 | 49.6
847.5 | 37.3 | 32 | 24.5194 | 50.1
848 | 37.3 | 32 | 24.5194 | 50.6
848.5 | 37.3 | 32 | 24.6516 | 47
849 | 37.3 | 32 | 24.6516 | 47.5
849.5 | 37.3 | 32 | 24.6516 | 48
850 | 37.3 | 32 | 24.6516 | 48.5
850.5 | 37.3 | 32 | 24.6516 | 49
851 | 37.3 | 32 | 24.6516 | 49.5
851.5 | 37.3 | 32 | 24.6516 | 50
852 | 37.3 | 32 | 24.6516 | 50.5
852.5 | 37.3 | 32 | 24.7806 | 47
853 | 37.3 | 32 | 24.7806 | 47.5
853.5 | 37.3 | 32 | 24.7806 | 48
854 | 37.3 | 32 | 24.7806 | 48.5
854.5 | 37.3 | 32 | 24.7806 | 49
855 | 37.3 | 32 | 24.7806 | 49.5
855.5 | 37.3 | 32 | 24.7806 | 50
856 | 37.3 | 32 | 24.7806 | 50.5
856.5 | 37.3 | 32 | 24.9097 | 47
857 | 37.3 | 32 | 24.9097 | 47.5
857.5 | 37.3 | 32 | 24.9097 | 48
858 | 37.3 | 32 | 24.9097 | 48.5
858.5 | 37.3 | 32 | 24.9097 | 49
859 | 37.3 | 32 | 24.9097 | 49.5
859.5 | 37.3 | 32 | 24.9935 | 47.4
860 | 37.3 | 32 | 25 | 47.7
860.5 | 37.3 | 32 | 25 | 48.2
861 | 37.3 | 32 | 25 | 48.7
861.5 | 37.3 | 32 | 25 | 49.2
862 | 37.3 | 32 | 25 | 49.7
862.5 | 37.3 | 32 | 25 | 50.2
863 | 37.3 | 32 | 25 | 50.7
863.5 | 37.3 | 32 | 25.0452 | 49.8
864 | 37.3 | 32 | 25.0452 | 50.3
864.5 | 37.3 | 32 | 25.0452 | 50.8
865 | 37.3 | 32 | 25.0935 | 49.8
865.5 | 37.3 | 32 | 25.0935 | 50.3
866 | 37.3 | 32 | 25.0935 | 50.8
866.5 | 37.3 | 32 | 25.1968 | 48.1
867 | 37.3 | 32 | 25.1968 | 48.6
867.5 | 37.3 | 32 | 25.1968 | 49.1
868 | 37.3 | 32 | 25.1968 | 49.6
868.5 | 37.3 | 32 | 25.1968 | 50.1
869 | 37.3 | 32 | 25.1968 | 50.6
869.5 | 37.3 | 33 | 24.5375 | 47
870 | 37.3 | 33 | 24.5344 | 47.6
870.5 | 37.3 | 33 | 24.5344 | 48.1
871 | 37.3 | 33 | 24.5344 | 48.6
871.5 | 37.3 | 33 | 24.5344 | 49.1
872 | 37.3 | 33 | 24.5344 | 49.6
872.5 | 37.3 | 33 | 24.5344 | 50.1
873 | 37.3 | 33 | 24.5344 | 50.6
873.5 | 37.3 | 33 | 24.6625 | 47
874 | 37.3 | 33 | 24.6625 | 47.5
874.5 | 37.3 | 33 | 24.6625 | 48
875 | 37.3 | 33 | 24.6625 | 48.5
875.5 | 37.3 | 33 | 24.6625 | 49
876 | 37.3 | 33 | 24.6625 | 49.5
876.5 | 37.3 | 33 | 24.6625 | 50
877 | 37.3 | 33 | 24.6625 | 50.5
877.5 | 37.3 | 33 | 24.7875 | 47
878 | 37.3 | 33 | 24.7875 | 47.5
878.5 | 37.3 | 33 | 24.7875 | 48
879 | 37.3 | 33 | 24.7875 | 48.5
879.5 | 37.3 | 33 | 24.7875 | 49
880 | 37.3 | 33 | 24.7875 | 49.5
880.5 | 37.3 | 33 | 24.7875 | 50
881 | 37.3 | 33 | 24.7875 | 50.5
881.5 | 37.3 | 33 | 24.9125 | 47
882 | 37.3 | 33 | 24.9125 | 47.5
882.5 | 37.3 | 33 | 24.9125 | 48
883 | 37.3 | 33 | 24.9125 | 48.5
883.5 | 37.3 | 33 | 24.9125 | 49
884 | 37.3 | 33 | 24.9125 | 49.5
884.5 | 37.3 | 33 | 24.9938 | 47.4
885 | 37.3 | 33 | 25 | 47.7
885.5 | 37.3 | 33 | 25 | 48.2
886 | 37.3 | 33 | 25 | 48.7
886.5 | 37.3 | 33 | 25 | 49.2
887 | 37.3 | 33 | 25 | 49.7
887.5 | 37.3 | 33 | 25 | 50.2
888 | 37.3 | 33 | 25 | 50.7
888.5 | 37.3 | 33 | 25.0438 | 49.8
889 | 37.3 | 33 | 25.0438 | 50.3
889.5 | 37.3 | 33 | 25.0438 | 50.8
890 | 37.3 | 33 | 25.0906 | 49.8
890.5 | 37.3 | 33 | 25.0906 | 50.3
891 | 37.3 | 33 | 25.0906 | 50.8
891.5 | 37.3 | 33 | 25.1906 | 48.1
892 | 37.3 | 33 | 25.1906 | 48.6
892.5 | 37.3 | 33 | 25.1906 | 49.1
893 | 37.3 | 33 | 25.1906 | 49.6
893.5 | 37.3 | 33 | 25.1906 | 50.1
894 | 37.3 | 33 | 25.1906 | 50.6
894.5 | 37.3 | 34 | 24.5515 | 47
895 | 37.3 | 34 | 24.5485 | 47.6
895.5 | 37.3 | 34 | 24.5485 | 48.1
896 | 37.3 | 34 | 24.5485 | 48.6
896.5 | 37.3 | 34 | 24.5485 | 49.1
897 | 37.3 | 34 | 24.5485 | 49.6
897.5 | 37.3 | 34 | 24.5485 | 50.1
898 | 37.3 | 34 | 24.5485 | 50.6
898.5 | 37.3 | 34 | 24.6727 | 47
899 | 37.3 | 34 | 24.6727 | 47.5
899.5 | 37.3 | 34 | 24.6727 | 48
900 | 37.3 | 34 | 24.6727 | 48.5
900.5 | 37.3 | 34 | 24.6727 | 49
901 | 37.3 | 34 | 24.6727 | 49.5
901.5 | 37.3 | 34 | 24.6727 | 50
902 | 37.3 | 34 | 24.6727 | 50.5
902.5 | 37.3 | 34 | 24.7939 | 47
903 | 37.3 | 34 | 24.7939 | 47.5
903.5 | 37.3 | 34 | 24.7939 | 48
904 | 37.3 | 34 | 24.7939 | 48.5
904.5 | 37.3 | 34 | 24.7939 | 49
905 | 37.3 | 34 | 24.7939 | 49.5
905.5 | 37.3 | 34 | 24.7939 | 50
906 | 37.3 | 34 | 24.7939 | 50.5
906.5 | 37.3 | 34 | 24.9152 | 47
907 | 37.3 | 34 | 24.9152 | 47.5
907.5 | 37.3 | 34 | 24.9152 | 48
908 | 37.3 | 34 | 24.9152 | 48.5
908.5 | 37.3 | 34 | 24.9152 | 49
909 | 37.3 | 34 | 24.9152 | 49.5
909.5 | 37.3 | 34 | 24.9939 | 47.4
910 | 37.3 | 34 | 25 | 47.7
910.5 | 37.3 | 34 | 25 | 48.2
911 | 37.3 | 34 | 25 | 48.7
911.5 | 37.3 | 34 | 25 | 49.2
912 | 37.3 | 34 | 25 | 49.7
912.5 | 37.3 | 34 | 25 | 50.2
913 | 37.3 | 34 | 25 | 50.7
913.5 | 37.3 | 34 | 25.0424 | 49.8
914 | 37.3 | 34 | 25.0424 | 50.3
914.5 | 37.3 | 34 | 25.0424 | 50.8
915 | 37.3 | 34 | 25.0879 | 49.8
915.5 | 37.3 | 34 | 25.0879 | 50.3
916 | 37.3 | 34 | 25.0879 | 50.8
916.5 | 37.3 | 34 | 25.1848 | 48.1
917 | 37.3 | 34 | 25.1848 | 48.6
917.5 | 37.3 | 34 | 25.1848 | 49.1
918 | 37.3 | 34 | 25.1848 | 49.6
918.5 | 37.3 | 34 | 25.1848 | 50.1
919 | 37.3 | 34 | 25.1848 | 50.6
919.5 | 37.3 | 35 | 24.5647 | 47
920 | 37.3 | 35 | 24.5618 | 47.6
920.5 | 37.3 | 35 | 24.5618 | 48.1
921 | 37.3 | 35 | 24.5618 | 48.6
921.5 | 37.3 | 35 | 24.5618 | 49.1
922 | 37.3 | 35 | 24.5618 | 49.6
922.5 | 37.3 | 35 | 24.5618 | 50.1
923 | 37.3 | 35 | 24.5618 | 50.6
923.5 | 37.3 | 35 | 24.6824 | 47
924 | 37.3 | 35 | 24.6824 | 47.5
924.5 | 37.3 | 35 | 24.6824 | 48
925 | 37.3 | 35 | 24.6824 | 48.5
925.5 | 37.3 | 35 | 24.6824 | 49
926 | 37.3 | 35 | 24.6824 | 49.5
926.5 | 37.3 | 35 | 24.6824 | 50
927 | 37.3 | 35 | 24.6824 | 50.5
927.5 | 37.3 | 35 | 24.8 | 47
928 | 37.3 | 35 | 24.8 | 47.5
928.5 | 37.3 | 35 | 24.8 | 48
929 | 37.3 | 35 | 24.8 | 48.5
929.5 | 37.3 | 35 | 24.8 | 49
930 | 37.3 | 35 | 24.8 | 49.5
930.5 | 37.3 | 35 | 24.8 | 50
931 | 37.3 | 35 | 24.8 | 50.5
931.5 | 37.3 | 35 | 24.9176 | 47
932 | 37.3 | 35 | 24.9176 | 47.5
932.5 | 37.3 | 35 | 24.9176 | 48
933 | 37.3 | 35 | 24.9176 | 48.5
933.5 | 37.3 | 35 | 24.9176 | 49
934 | 37.3 | 35 | 24.9176 | 49.5
934.5 | 37.3 | 35 | 24.9941 | 47.4
935 | 37.3 | 35 | 25 | 47.7
935.5 | 37.3 | 35 | 25 | 48.2
936 | 37.3 | 35 | 25 | 48.7
936.5 | 37.3 | 35 | 25 | 49.2
937 | 37.3 | 35 | 25 | 49.7
937.5 | 37.3 | 35 | 25 | 50.2
938 | 37.3 | 35 | 25 | 50.7
938.5 | 37.3 | 35 | 25.0412 | 49.8
939 | 37.3 | 35 | 25.0412 | 50.3
939.5 | 37.3 | 35 | 25.0412 | 50.8
940 | 37.3 | 35 | 25.0853 | 49.8
940.5 | 37.3 | 35 | 25.0853 | 50.3
941 | 37.3 | 35 | 25.0853 | 50.8
941.5 | 37.3 | 35 | 25.1794 | 48.1
942 | 37.3 | 35 | 25.1794 | 48.6
942.5 | 37.3 | 35 | 25.1794 | 49.1
943 | 37.3 | 35 | 25.1794 | 49.6
943.5 | 37.3 | 35 | 25.1794 | 50.1
944 | 37.3 | 35 | 25.1794 | 50.6
944.5 | 37.3 | 36 | 24.5771 | 47
945 | 37.3 | 36 | 24.5743 | 47.6
945.5 | 37.3 | 36 | 24.5743 | 48.1
946 | 37.3 | 36 | 24.5743 | 48.6
946.5 | 37.3 | 36 | 24.5743 | 49.1
947 | 37.3 | 36 | 24.5743 | 49.6
947.5 | 37.3 | 36 | 24.5743 | 50.1
948 | 37.3 | 36 | 24.5743 | 50.6
948.5 | 37.3 | 36 | 24.6914 | 47
949 | 37.3 | 36 | 24.6914 | 47.5
949.5 | 37.3 | 36 | 24.6914 | 48
950 | 37.3 | 36 | 24.6914 | 48.5
950.5 | 37.3 | 36 | 24.6914 | 49
951 | 37.3 | 36 | 24.6914 | 49.5
951.5 | 37.3 | 36 | 24.6914 | 50
952 | 37.3 | 36 | 24.6914 | 50.5
952.5 | 37.3 | 36 | 24.8057 | 47
953 | 37.3 | 36 | 24.8057 | 47.5
953.5 | 37.3 | 36 | 24.8057 | 48
954 | 37.3 | 36 | 24.8057 | 48.5
954.5 | 37.3 | 36 | 24.8057 | 49
955 | 37.3 | 36 | 24.8057 | 49.5
955.5 | 37.3 | 36 | 24.8057 | 50
956 | 37.3 | 36 | 24.8057 | 50.5
956.5 | 37.3 | 36 | 24.92 | 47
957 | 37.3 | 36 | 24.92 | 47.5
957.5 | 37.3 | 36 | 24.92 | 48
958 | 37.3 | 36 | 24.92 | 48.5
958.5 | 37.3 | 36 | 24.92 | 49
959 | 37.3 | 36 | 24.92 | 49.5
959.5 | 37.3 | 36 | 24.9943 | 47.4
960 | 37.3 | 36 | 25 | 47.7
960.5 | 37.3 | 36 | 25 | 48.2
961 | 37.3 | 36 | 25 | 48.7
961.5 | 37.3 | 36 | 25 | 49.2
962 | 37.3 | 36 | 25 | 49.7
962.5 | 37.3 | 36 | 25 | 50.2
963 | 37.3 | 36 | 25 | 50.7
963.5 | 37.3 | 36 | 25.04 | 49.8
964 | 37.3 | 36 | 25.04 | 50.3
964.5 | 37.3 | 36 | 25.04 | 50.8
965 | 37.3 | 36 | 25.0829 | 49.8
965.5 | 37.3 | 36 | 25.0829 | 50.3
966 | 37.3 | 36 | 25.0829 | 50.8
966.5 | 37.3 | 36 | 25.1743 | 48.1
967 | 37.3 | 36 | 25.1743 | 48.6
967.5 | 37.3 | 36 | 25.1743 | 49.1
968 | 37.3 | 36 | 25.1743 | 49.6
968.5 | 37.3 | 36 | 25.1743 | 50.1
969 | 37.3 | 36 | 25.1743 | 50.6
969.5 | 37.3 | 37 | 24.5889 | 47
970 | 37.3 | 37 | 24.5861 | 47.6
970.5 | 37.3 | 37 | 24.5861 | 48.1
971 | 37.3 | 37 | 24.5861 | 48.6
971.5 | 37.3 | 37 | 24.5861 | 49.1
972 | 37.3 | 37 | 24.5861 | 49.6
972.5 | 37.3 | 37 | 24.5861 | 50.1
973 | 37.3 | 37 | 24.5861 | 50.6
973.5 | 37.3 | 37 | 24.7 | 47
974 | 37.3 | 37 | 24.7 | 47.5
974.5 | 37.3 | 37 | 24.7 | 48
975 | 37.3 | 37 | 24.7 | 48.5
975.5 | 37.3 | 37 | 24.7 | 49
976 | 37.3 | 37 | 24.7 | 49.5
976.5 | 37.3 | 37 | 24.7 | 50
977 | 37.3 | 37 | 24.7 | 50.5
977.5 | 37.3 | 37 | 24.8111 | 47
978 | 37.3 | 37 | 24.8111 | 47.5
978.5 | 37.3 | 37 | 24.8111 | 48
979 | 37.3 | 37 | 24.8111 | 48.5
979.5 | 37.3 | 37 | 24.8111 | 49
980 | 37.3 | 37 | 24.8111 | 49.5
980.5 | 37.3 | 37 | 24.8111 | 50
981 | 37.3 | 37 | 24.8111 | 50.5
981.5 | 37.3 | 37 | 24.9222 | 47
982 | 37.3 | 37 | 24.9222 | 47.5
982.5 | 37.3 | 37 | 24.9222 | 48
983 | 37.3 | 37 | 24.9222 | 48.5
983.5 | 37.3 | 37 | 24.9222 | 49
984 | 37.3 | 37 | 24.9222 | 49.5
984.5 | 37.3 | 37 | 24.9944 | 47.4
985 | 37.3 | 37 | 25 | 47.7
985.5 | 37.3 | 37 | 25 | 48.2
986 | 37.3 | 37 | 25 | 48.7
986.5 | 37.3 | 37 | 25 | 49.2
987 | 37.3 | 37 | 25 | 49.7
987.5 | 37.3 | 37 | 25 | 50.2
988 | 37.3 | 37 | 25 | 50.7
988.5 | 37.3 | 37 | 25.0389 | 49.8
989 | 37.3 | 37 | 25.0389 | 50.3
989.5 | 37.3 | 37 | 25.0389 | 50.8
990 | 37.3 | 37 | 25.0806 | 49.8
990.5 | 37.3 | 37 | 25.0806 | 50.3
991 | 37.3 | 37 | 25.0806 | 50.8
991.5 | 37.3 | 37 | 25.1694 | 48.1
992 | 37.3 | 37 | 25.1694 | 48.6
992.5 | 37.3 | 37 | 25.1694 | 49.1
993 | 37.3 | 37 | 25.1694 | 49.6
993.5 | 37.3 | 37 | 25.1694 | 50.1
994 | 37.3 | 37 | 25.1694 | 50.6
994.5 | 37.3 | 38 | 24.6 | 47
995 | 37.3 | 38 | 24.5973 | 47.6
995.5 | 37.3 | 38 | 24.5973 | 48.1
996 | 37.3 | 38 | 24.5973 | 48.6
996.5 | 37.3 | 38 | 24.5973 | 49.1
997 | 37.3 | 38 | 24.5973 | 49.6
997.5 | 37.3 | 38 | 24.5973 | 50.1
998 | 37.3 | 38 | 24.5973 | 50.6
998.5 | 37.3 | 38 | 24.7081 | 47
999 | 37.3 | 38 | 24.7081 | 47.5
999.5 | 37.3 | 38 | 24.7081 | 48
1000 | 37.3 | 38 | 24.7081 | 48.5
1000.5 | 37.3 | 38 | 24.7081 | 49
1001 | 37.3 | 38 | 24.7081 | 49.5
1001.5 | 37.3 | 38 | 24.7081 | 50
1002 | 37.3 | 38 | 24.7081 | 50.5
1002.5 | 37.3 | 38 | 24.8162 | 47
1003 | 37.3 | 38 | 24.8162 | 47.5
1003.5 | 37.3 | 38 | 24.8162 | 48
1004 | 37.3 | 38 | 24.8162 | 48.5
1004.5 | 37.3 | 38 | 24.8162 | 49
1005 | 37.3 | 38 | 24.8162 | 49.5
1005.5 | 37.3 | 38 | 24.8162 | 50
1006 | 37.3 | 38 | 24.8162 | 50.5
1006.5 | 37.3 | 38 | 24.9243 | 47
1007 | 37.3 | 38 | 24.9243 | 47.5
1007.5 | 37.3 | 38 | 24.9243 | 48
1008 | 37.3 | 38 | 24.9243 | 48.5
1008.5 | 37.3 | 38 | 24.9243 | 49
1009 | 37.3 | 38 | 24.9243 | 49.5
1009.5 | 37.3 | 38 | 24.9946 | 47.4
1010 | 37.3 | 38 | 25.0081 | 47.4