## PQ-SV034 オートユ床下カンキRF
オート床下カンキRF 商品図 |  |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 6.3 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 11.6 |  |  |  | ℃
商品寸法 |  | W | 440 | × | H | 200
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 175.7143 |  |  |  | m3/hr
通気面積 |  | Ａ＝ | 307 |  |  |  | cm2
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.84
開口率 |  |  | 34.8864 |  |  |  | ％
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 123 |  |  |  | cm2
流量係数 |  | α＝ | 0.279
通気量 |  | Ｑ＝ | 175.7143 | (⊿P/9.8) | 0.54 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ＝ | 1.59 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ＝ | 6.25
|  | 株式会社 佐原 |  |  |  |  | PQ-SV034
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量 | 0 | 177.6542 | 258.9279 | 322.7606 | 377.3827 | 426.0401 | 470.4179