## PQ-SV041 スーパー棟カンキ
スーパー棟カンキ（SVS455） 商品図 |  |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 6.3 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 11.6 |  |  |  | ℃
商品寸法 |  |  | 455
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 31.4286 |  |  |  | m3/hr
通気面積 |  | Ａ＝ | 72.5 |  |  |  | cm2
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.84
開口率 |  |  | 15.9341 |  |  |  | ％
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 22 |  |  |  | cm2
流量係数 |  | α＝ | 0.279
通気量 |  | Ｑ＝ | 31.4286 | (⊿P/9.8) | 0.54 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ＝ | 1.2 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ＝ | 10.97
|  | 株式会社 佐原 |  |  |  |  | PQ-SV041 SVS455
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量 | 0 | 31.7756 | 46.3123 | 57.7295 | 67.4994 | 76.2023 | 84.1398