## PQ-SV064 デイリーブレス（SVG-18NET）
デイリーブレス 上付け SVG-18NET 商品図 |  |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 17 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 15.9 |  |  |  | ℃
内法寸法 （Ｗ、Ｈ：150.0mm～1000.0mm） |  | W | 150 | × | H | 150
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 25.1114 |  |  |  | m3/hr
通気面積 |  | Ａ＝ | 59.185 |  |  |  | cm2
開口率 |  |  | 26.3044 |  |  |  | ％
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.99
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 17.5779 |  |  |  | cm2
流量係数 |  | α＝ | 0.297
通気量 |  | Ｑ＝ | 25.1114 | (⊿P/9.8) | 0.5 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 1.18 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 11.52
|  | 株式会社 佐原 |  |  |  |  | PQ-SV064 SVG-18NET
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量 | 0 | 25.3676 | 35.9377 | 44.0594 | 50.9122 | 56.9535 | 62.418
＊ エクセルでのデータ提出禁止。（ＰＤＦデータ又は紙による提示としてください。）