## 測定データ (hidden)
手順 | ① 黄色部に商品名／測定データ／サイズ範囲を記入 | [5 empty] | 社内資料
② グラフ青部の式を計算値青部に置き換える
③ グラフ緑部の式を計算値緑部に置き換える （ｎ範囲注意）
④ 計算値表オレンジ部通気面積を記入
商品名
名 称 | トステム㈱殿 PROSE70 17開口用換気框 フィルター付
公称記号 | SE70F-17
資料担当 | 若槻
作成日 | 2007-10-26
試験日 | 2006-06-26
測定値
室内温度(℃） |  | 26.1
換気框Ｖｗ(mm) |  |  | 通気率ａ | 隙間特性値ｎ | αＡ
|  | 206.5 | 2.8 | 1.2 | 1.9
|  | 398 | 8.7 | 1.3667 | 5.9333
|  | 398.5 | 11.7 | 1.45 | 8
|  | 494.5 | 17.65 | 1.55 | 12.05
|  | 614 | 23.2667 | 1.6333 | 15.9333
|  | 686.5 | 28.05 | 1.65 | 19.15
|  | 782.5 | 32.05 | 1.6 | 21.9
|  | 830.5 | 35.05 | 1.7 | 23.95
|  | 878.5 | 37.35 | 1.7 | 25.5
|  | 926.5 | 40.25 | 1.7 | 27.5
|  | 1118 | 44.4 | 1.7 | 30.3
|  | 1180 | 49.8 | 1.7 | 33.9
計算値
1≦ｎ≦２
換気框Ｖｗ(mm) |  |  | 通気率ａ | 隙間特性値ｎ | 最小通気面積(cm2) | ０．５回／ｈｒ 対応畳数 | フレーム |  | 外本体（22、30、36開口用） |  | 内作動板
以上 | 範囲中央 | 以下 |  |  |  |  | 通気穴数(個） | 通気面積（ｃｍ2） | 通気穴数(個） | 通気面積（ｃｍ2） | 長さ（mm） | 通気面積（ｃｍ2）
206.5 | 254 | 302 | 2.8 | 1.2 | 5.9 | 1.3 | 2 | 5.9 | 6 | 16.1 | 174 | 14.7
302.5 | 350 | 398 | 8.7 | 1.4 | 17.8 | 3.9 | 6 | 17.8 | 9 | 24.1 | 270 | 22.9
398.5 | 446 | 494 | 11.7 | 1.5 | 29.6 | 5.3 | 10 | 29.6 | 12 | 32.1 | 366 | 31
494.5 | 542 | 590 | 17.7 | 1.6 | 39.1 | 7.9 | 14 | 41.5 | 16 | 42.8 | 462 | 39.1
590.5 | 638 | 686 | 23.3 | 1.6 | 47.3 | 10.5 | 18 | 53.3 | 19 | 50.9 | 558 | 47.3
686.5 | 734 | 782 | 28.1 | 1.7 | 55.4 | 12.6 | 22 | 65.1 | 22 | 58.9 | 654 | 55.4
782.5 | 806 | 830 | 32.1 | 1.6 | 63.5 | 14.4 | 26 | 77 | 26 | 69.6 | 750 | 63.5
830.5 | 854 | 878 | 35.1 | 1.7 | 67.6 | 15.8 | 28 | 82.9 | 27 | 72.3 | 798 | 67.6
878.5 | 902 | 926 | 37.4 | 1.7 | 71.7 | 16.8 | 30 | 88.8 | 29 | 77.7 | 846 | 71.7
926.5 | 974 | 1022 | 40.3 | 1.7 | 75.7 | 18.1 | 32 | 94.7 | 31 | 83 | 894 | 75.7
1022.5 | 1070 | 1118 | 44.4 | 1.7 | 83.9 | 19.9 | 36 | 106.6 | 34 | 91 | 990 | 83.9
1118.5 | 1149 | 1180 | 49.8 | 1.7 | 92 | 22.4 | 40 | 118.4 | 37 | 99.1 | 1086 | 92
Note on H31: ＊ 天井高２．７ｍ及び⊿Ｐ＝９.８Ｐａで計算

## 一覧表 (hidden)
換気框通気性能 | [8 empty] | 2007-10-26
名称 |  | トステム㈱殿 PROSE70 17開口用換気框 フィルター付 | [6 empty] | 設計開発部 設計課
公称記号 |  | SE70F-17
No． | たて框内法寸法 |  | 通気面積 A | 通気率 a | 隙間 特性値 | 相当風速 V | 有効開口面積 | 圧力損失係数 | 通気量 Ｑ
| WG (mm) |  | （cm2) | (m3/hr・9.8Pa) | ｎ | (m/s・9.8Pa) | αＡ（cm2) | ζ | (m3/hr)
| 最小 | 最大
1 | 206.5 | 302 | 5.9 | 2.8 | 1.2 | 1.32 | 1.9 | 9.5 | 2.8 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.83
2 | 302.5 | 398 | 17.8 | 8.7 | 1.4 | 1.36 | 5.9 | 9 | 8.7 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.71
3 | 398.5 | 494 | 29.6 | 11.7 | 1.5 | 1.1 | 8 | 13.7 | 11.7 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.67
4 | 494.5 | 590 | 39.1 | 17.7 | 1.6 | 1.26 | 12.1 | 10.5 | 17.7 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.63
5 | 590.5 | 686 | 47.3 | 23.3 | 1.6 | 1.37 | 15.9 | 8.8 | 23.3 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.63
6 | 686.5 | 782 | 55.4 | 28.1 | 1.7 | 1.41 | 19.2 | 8.4 | 28.1 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.59
7 | 782.5 | 830 | 63.5 | 32.1 | 1.6 | 1.4 | 21.9 | 8.5 | 32.1 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.63
8 | 830.5 | 878 | 67.6 | 35.1 | 1.7 | 1.44 | 23.9 | 8 | 35.1 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.59
9 | 878.5 | 926 | 71.7 | 37.4 | 1.7 | 1.45 | 25.5 | 7.9 | 37.4 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.59
10 | 926.5 | 1022 | 75.7 | 40.3 | 1.7 | 1.48 | 27.5 | 7.6 | 40.3 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.59
11 | 1022.5 | 1118 | 83.9 | 44.4 | 1.7 | 1.47 | 30.3 | 7.7 | 44.4 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.59
12 | 1118.5 | 1180 | 92 | 49.8 | 1.7 | 1.5 | 33.9 | 7.4 | 49.8 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.59
＊ 測定結果は各サイズ区分の代表値としてください。

## 一覧表 (2) (hidden)
換気框通気性能 | [9 empty] | 2007-10-26
トステム㈱殿 PROSE70 17開口用換気框 フィルター付 | [10 empty] | 設計開発部 設計課
No． | 換気框Ｖｗ寸法 （ｍｍ） |  | Ｘ寸法 （ｍｍ） | 通気面積 A | 有効開口面積 | 通気率 a | 隙間 特性値 | 相当風速 V | 圧力損失係数 | 通気量 Ｑ
| 最小 | 最大 |  | （cm2) | αＡ（cm2) | (m3/hr・9.8Pa) | ｎ | (m/s・9.8Pa) | ζ | (m3/hr)
1 | 206.5 | 302 | 45 | 5.9 | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 1.32 | 9.5 | 2.8 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.83
2 | 302.5 | 398 | 141 | 17.8 | 5.9 | 8.7 | 1.4 | 1.36 | 9 | 8.7 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.71
3 | 398.5 | 494 | 237 | 29.6 | 8 | 11.7 | 1.5 | 1.1 | 13.7 | 11.7 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.67
4 | 494.5 | 590 | 333 | 39.1 | 12.1 | 17.7 | 1.6 | 1.26 | 10.5 | 17.7 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.63
5 | 590.5 | 686 | 429 | 47.3 | 15.9 | 23.3 | 1.6 | 1.37 | 8.8 | 23.3 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.63
6 | 686.5 | 782 | 525 | 55.4 | 19.2 | 28.1 | 1.7 | 1.41 | 8.4 | 28.1 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.59
7 | 782.5 | 830 | 621 | 63.5 | 21.9 | 32.1 | 1.6 | 1.4 | 8.5 | 32.1 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.63
8 | 830.5 | 878 | 669 | 67.6 | 23.9 | 35.1 | 1.7 | 1.44 | 8 | 35.1 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.59
9 | 878.5 | 926 | 717 | 71.7 | 25.5 | 37.4 | 1.7 | 1.45 | 7.9 | 37.4 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.59
10 | 926.5 | 1022 | 765 | 75.7 | 27.5 | 40.3 | 1.7 | 1.48 | 7.6 | 40.3 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.59
11 | 1022.5 | 1118 | 861 | 83.9 | 30.3 | 44.4 | 1.7 | 1.47 | 7.7 | 44.4 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.59
12 | 1118.5 | 1180 | 957 | 92 | 33.9 | 49.8 | 1.7 | 1.5 | 7.4 | 49.8 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.59
※上記値は測定値であり、保証値ではありません。
PQ-TS038 SE70F-17一覧（2）

## サイズ毎 (hidden)
換気框通気性能
[5 empty] | 管理番号 | 0
[5 empty] | 作成日 | 2007-10-26
名 称 |  | トステム㈱殿 PROSE70 17開口用換気框 フィルター付
公称記号 |  | SE70F-17
たて框内法寸法 WG |  | Ｗ＝ | 800 |  |  |  | ｍｍ
通気面積 |  | Ａ＝ | 63.5 |  |  |  | cm2
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 21.9 |  |  |  | ｃｍ2
通気量 |  | Ｑ＝ | 32.1 | (⊿P/9.8) | 0.63 |  | m3/hr
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.6
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 32.1 |  |  |  | ｍ3/hｒ
流量係数 |  | α＝ | 0.345
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 1.4 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 8.47
抵抗損失曲線
補正圧力差 (Ｐａ) | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50
補正通気量 | 0 | 7.7088 | 15.3176 | 21.0788 | 32.5079 | 64.5936 | 88.8884

## PQ-SV068 MV91G-9
マイティブレス MV91G-9 商品図 |  |  |  |  | 第3種換気 給気口
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
換気框Ｗ寸法（内法Ｗ） （210.5mm～1130.0mm） |  | 800 |  |  |  |  | mm
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 32.1 |  |  |  | m3/hr
通気面積 |  | Ａ＝ | 63.5 |  |  |  | cm2
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 21.9 |  |  |  | cm2
通気量 |  | Ｑ＝ | 32.1 | (⊿P/9.8) | 0.63 |  | m3/hr
|  | 株式会社 佐原 |  |  |  |  | PQ-SV068 MV91G-9
補正圧力差 (Ｐａ) | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50
補正通気量 | 0 | 7.6214 | 15.2272 | 21.008 | 32.5112 | 64.956 | 89.6156
＊ エクセルでのデータ提出禁止。（ＰＤＦデータ又は紙による提示としてください。）
＊ 黄色の欄に任意のサイズを記入ください。（下段にエラーが出た場合はサイズが範囲外です。）