## PQ-SV049 ミニクール（5PN）
ミニクール（5PN） 商品図 |  |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 24.6 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 24.6 |  |  |  | ℃
商品寸法 |  | W | 650 | × | H | 120
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 44.2857 |  |  |  | m3/hr
通気面積 |  | Ａ＝ | 87.07 |  |  |  | cm2
開口率 |  |  | 11.1628 |  |  |  | ％
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.855
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 31 |  |  |  | cm2
流量係数 |  | α＝ | 0.34
通気量 |  | Ｑ＝ | 44.2857 | (⊿P/9.8) | 0.54 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 1.41 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 8.31
|  | 株式会社 佐原 |  |  |  | PQ-SV049 SV387-5PN
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量 | 0 | 44.7707 | 65.054 | 80.9472 | 94.5266 | 106.6097 | 117.6202