## PQ-SV048 ミニクール（3PN）
ミニクール（3PN） 商品図 |  |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 26.3 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 27 |  |  |  | ℃
商品寸法 |  | W | 400 | × | H | 120
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 25.7143 |  |  |  | m3/hr
通気面積 |  | Ａ＝ | 49.21 |  |  |  | cm2
開口率 |  |  | 10.2521 |  |  |  | ％
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.8
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 18 |  |  |  | cm2
流量係数 |  | α＝ | 0.329
通気量 |  | Ｑ＝ | 25.7143 | (⊿P/9.8) | 0.56 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 1.45 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 7.92
|  | 株式会社 佐原 |  |  |  | PQ-SV048 SV387-3FN
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量 | 0 | 26.0045 | 38.2197 | 47.8758 | 56.1729 | 63.5866 | 70.3647