## PQ-SV039 丸形床下換気ガラリ
丸形床下換気ガラリ（常時開放） 商品図 |  |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 6.3 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 11.6 |  |  |  | ℃
商品寸法 |  | φ | 225
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 120.7143 |  |  |  | m3/hr
通気面積 |  | Ａ＝ | 140 |  |  |  | cm2
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.84
開口率 |  |  | 35.2284 |  |  |  | ％
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 84.5 |  |  |  | cm2
流量係数 |  | α＝ | 0.279
通気量 |  | Ｑ＝ | 120.7143 | (⊿P/9.8) | 0.54 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ＝ | 2.4 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ＝ | 2.74
|  | 株式会社 佐原 |  |  |  |  | PQ-SV039
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量 | 0 | 122.047 | 177.8813 | 221.7339 | 259.2589 | 292.6861 | 323.1732