## PQ-SV042 小屋裏エコルーバー 四角形（温度感知式） (hidden)
小屋裏エコルーバー 四角形（温度感知式） |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ 給気
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 8.9 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 8.3 |  |  |  | ℃
製品寸法 |  | W | 500 | × H | 700
通気面積 |  | Ａ＝ | 410.97 |  |  |  | cm2
開口率 |  |  | 14.0503 |  |  |  | ％
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.88
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 292.3758 |  |  |  | ｍ3/hｒ
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 204.6631 |  |  |  | ｃｍ2
流量係数 |  | α＝ | 0.498
通気量 |  | Ｑ＝ | 292.3758 | (⊿P/9.8) | 0.53 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 1.98 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 3.98
株式会社 佐原 | [5 empty] | PQ-SV042
圧力差 ⊿P (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量Q（m3/hr） | 0 | 295.5346 | 427.2979 | 530.147 | 617.8074 | 695.6663 | 766.5114
＊ エクセルでのデータ提出禁止。（ＰＤＦデータ又は紙による提示としてください。）
通気量Q（m3/hr）
圧力差⊿P（m3/hr）

## PQ-SV042 小屋裏排熱エコルーバー 五角形（温度感知式）
小屋裏排熱エコルーバー 五角形（温度感知式） |  |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 8.9 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 8.3 |  |  |  | ℃
商品寸法 |  | W | 500 | × | H | 700
勾配角度 |  |  | 27
通気面積 |  | Ａ＝ | 322.905 |  |  |  | cm2
開口率 |  |  | 12.1683 |  |  |  | ％
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.88
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 229.7238 |  |  |  | ｍ3/hｒ
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 160.8067 |  |  |  | ｃｍ2
流量係数 |  | α＝ | 0.498
通気量 |  | Ｑ＝ | 229.7238 | (⊿P/9.8) | 0.53 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 1.98 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 3.98
|  | 株式会社 佐原 |  |  |  |  | PQ-SV042 K5568V-温度感知式
圧力差 ⊿P (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量Q（m3/hr） | 0 | 232.2058 | 335.7341 | 416.5441 | 485.4201 | 546.5949 | 602.259
＊ エクセルでのデータ提出禁止。（ＰＤＦデータ又は紙による提示としてください。）
通気量Q（ｍ3/hr）
圧力差⊿P（Pa）
商品Ｗ寸法
商品Ｈ寸法
B－B断面図
A－A断面図

## PQ-SV042 小屋裏エコルーバー 片流れ（温度感知式） (hidden)
小屋裏エコルーバー 片流れ（温度感知式） |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ 給気
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 8.9 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 8.3 |  |  |  | ℃
製品寸法 |  | W | 500 | × H | 700
勾配角度 |  |  | 27
通気面積 |  | Ａ＝ | 234.84 |  |  |  | cm2
開口率 |  |  | 10.0417 |  |  |  | ％
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.88
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 167.0719 |  |  |  | ｍ3/hｒ
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 116.9503 |  |  |  | ｃｍ2
流量係数 |  | α＝ | 0.498
通気量 |  | Ｑ＝ | 167.0719 | (⊿P/9.8) | 0.53 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 1.98 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 3.98
株式会社 佐原 | [5 empty] | PQ-SV042
圧力差 ⊿P (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量Q（m3/hr） | 0 | 168.8769 | 244.1702 | 302.9411 | 353.0328 | 397.5236 | 438.0065
＊ エクセルでのデータ提出禁止。（ＰＤＦデータ又は紙による提示としてください。）
通気量Q（m3/hr）
圧力差⊿P（m3/hr）

## 通気面接計算シート (hidden)
小屋裏快適エコルーバー 通気面積計算シート
四角形（温度感知式）
|  |  | ＤＷ | ＤＨ | Ａ | Ｃ | Ｄ
| 製品Ｗ寸法 | 500 | 412 | 583 | 2 | 13 | 9.785 |  |  | mm
| 製品Ｈ寸法 | 700 | [7 empty] | mm
| 通気面積(cm2) | 410.97 | 410.97 |  | 一般面積 | 450.8 |  |  | 410.97 | cm2
| 開口率(％) | 14.0503 | 14.0503 |  | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ面積 | 410.97 |  |  | 14.0503 | ％
※開口率(％)は、通気面積(cm2）÷取付開口面積(cm2）×１００％で計算されています。
五角形（温度感知式）
|  |  | ＤＷ | ＤＨ | Ｚ２ | Ａ | Ｃ | Ｄ
| 製品Ｗ寸法 | 500 | 412 | 434 | 85 | 2 | 10 | 9.785 |  | mm
| 製品Ｈ寸法 | 700 | 角型換気面積 |  | 角型開口率 |  |  |  |  | mm
| 勾配角度 | 27 | 450.8 |  | 12.88 |  |  |  |  | °
| 通気面積(cm2) | 322.905 | 322.905 | 322.905 | 一般面積 | 409.7832 |  |  | 322.905 | cm2
| 開口率(％) | 12.1683 | 12.1683 |  | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ面積 | 322.905 |  |  | 12.1683 | ％
※開口率(％)は、通気面積(cm2）÷取付開口面積(cm2）×１００％で計算されています。
片流れ（温度感知式）
|  |  | ＤＷ | ＤＨ | Ｚ２ | Ａ | Ｃ | Ｄ
| 製品Ｗ寸法 | 500 | 412 | 313.785 | 85 | 2 | 7 | 9.785 |  | mm
| 製品Ｈ寸法 | 700 | 角型換気面積 |  | 角型開口率 |  |  |  |  | mm
| 勾配角度 | 27 | 450.8 |  | 12.88 |  |  |  |  | °
| 通気面積(cm2) | 234.84 | 234.84 | 234.84 | 一般面積 | 368.7664 |  |  | 234.84 | cm2
| 開口率(％) | 10.0417 | 10.0417 |  | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ面積 | 234.84 |  |  | 10.0417 | ％
※開口率(％)は、通気面積(cm2）÷取付開口面積(cm2）×１００％で計算されています。
K5568

## 製品面積 (hidden)
換気ガラリ 製品面積計算書
【角型（一般タイプ）】
製品Ｗ寸法 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | mm
製品Ｈ寸法 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | mm
換気有効面積(cm2) | #REF! |  |  |  |  | #REF! | cm2
【角型（ダンパー付タイプ）】
製品Ｗ寸法 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | mm
製品Ｈ寸法 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | mm
換気有効面積(cm2) | #REF! |  |  |  |  | #REF! | cm2
【角型（記憶合金付タイプ）】
製品Ｗ寸法 | 500 | 450 |  |  |  |  | mm
製品Ｈ寸法 | 700 | 650 |  |  |  |  | mm
換気有効面積(cm2) | 2925 |  |  |  |  | 2925 | cm2
【片流れ（一般タイプ）】
|  | △高さ | □高さ | △面積 | □面積 | 製品面積
製品Ｗ寸法 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | mm
製品Ｈ寸法 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | mm
勾配角度 | #REF! | A | H1 | H2
換気有効面積(cm2) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | cm2
【片流れ（ダンパー付タイプ）】
|  | △高さ | □高さ | △面積 | □面積 | 製品面積
製品Ｗ寸法 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | mm
製品Ｈ寸法 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | mm
勾配角度 | #REF! | A | H1 | H2
換気有効面積(cm2) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | cm2
【片流れ（記憶合金付タイプ）】
|  | △高さ | □高さ | △面積 | □面積 | 製品面積
製品Ｗ寸法 | 500 | 254 | 446 | 635 | 2230 | 2865 | mm
製品Ｈ寸法 | 700 |  |  | 515.7 | 1822.95 | 2338.65 | mm
勾配角度 | 27 | A | H1 | H2
換気有効面積(cm2) | 2338.65 | 40.7 | 229.2 | 405.1 |  |  | cm2
【五角型（一般タイプ）】
|  | △高さ | □高さ | △面積 | □面積 | 製品面積
製品Ｗ寸法 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | mm
製品Ｈ寸法 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | mm
勾配角度 | #REF! | A | H1 | H2
換気有効面積(cm2) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | cm2
【五角型（ダンパー付タイプ）】
|  | △高さ | □高さ | △面積 | □面積 | 製品面積
製品Ｗ寸法 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | mm
製品Ｈ寸法 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | mm
勾配角度 | #REF! | A | H1 | H2
換気有効面積(cm2) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | cm2
【五角型（記憶合金付タイプ）】
|  | △高さ | □高さ | △面積 | □面積 | 製品面積
製品Ｗ寸法 | 500 | 127 | 573 | 317.5 | 2865 | 3182.5 | mm
製品Ｈ寸法 | 700 |  |  | 257.85 | 2395.8 | 2653.65 | mm
勾配角度 | 27 | A | H1 | H2
換気有効面積(cm2) | 2653.65 | 28 | 114.6 | 532.4 |  |  | cm2
数値入力
数値入力
数値入力
数値入力
数値入力