## 固定式1820
ループエアスリット(固定式1820) 商品図 |  |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 6.3 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 11.6 |  |  |  | ℃
商品寸法 |  | W | 1833 | × | H | 100
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 325.1 |  |  |  | m3/hr
通気面積 |  | Ａ＝ | 560.6 |  |  |  | cm2
開口率 |  |  | 30.5837 |  |  |  | ％
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.97
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 224 |  |  |  | cm2
流量係数 |  | α＝ | 0.279
通気量 |  | Ｑ＝ | 325.1 | (⊿P/9.8) | 0.51 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 1.61 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 6.1
|  | 株式会社 佐原 |  | PQ-SV057 ループエアスリット-固定式1820
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量 | 0 | 328.4511 | 466.958 | 573.6728 | 663.8729 | 743.4946 | 815.589
＊ エクセルでのデータ提出禁止。（ＰＤＦデータ又は紙による提示としてください。）
計算通気量 | 0 | 328.4511 | 466.958 | 573.6728 | 663.8729 | 743.4946 | 815.589
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60