## 温度感知式910
ループエアスリット(温度感知式910) 商品図 |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 6.3 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 11.6 |  |  |  | ℃
商品寸法 |  | W | 923 | × | H | 100
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 128.2 |  |  |  | ｍ3/hｒ
通気面積 |  | Ａ＝ | 186.3 |  |  |  | cm2
開口率 |  |  | 20.1842 |  |  |  | ％
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.9
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 87 |  |  |  | cm2
流量係数 |  | α＝ | 0.279
通気量 |  | Ｑ＝ | 128.2 | (⊿P/9.8) | 0.53 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 1.91 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 4.33
|  | 株式会社 佐原 |  |  |  |  | PQ-SV057 ループエアスリット-温度感知式910
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量 | 0 | 129.5704 | 186.6134 | 231.0055 | 268.7692 | 302.2629 | 332.7049
＊ エクセルでのデータ提出禁止。（ＰＤＦデータ又は紙による提示としてください。）