## 温度感知式455
ループエアスリット(温度感知式455) 商品図 |  |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 6.3 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 11.6 |  |  |  | ℃
商品寸法 |  | W | 468 | × | H | 100
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 57.5 |  |  |  | m3/hr
通気面積 |  | Ａ＝ | 83.5 |  |  |  | cm2
開口率 |  |  | 17.8419 |  |  |  | ％
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.87
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 40 |  |  |  | cm2
流量係数 |  | α＝ | 0.279
通気量 |  | Ｑ＝ | 57.5 | (⊿P/9.8) | 0.53 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 1.91 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 4.33
|  | 株式会社 佐原 |  |  |  |  | PQ-SV057 ループエアスリット-温度感知式455
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量 | 0 | 58.1246 | 84.2051 | 104.5935 | 121.988 | 137.4487 | 151.5247
＊ エクセルでのデータ提出禁止。（ＰＤＦデータ又は紙による提示としてください。）