## 固定式910
ループエアスリット(固定式910) 商品図 |  |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 6.3 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 11.6 |  |  |  | ℃
商品寸法 |  | W | 923 | × | H | 100
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 160.3
通気面積 |  | Ａ＝ | 273.1 |  |  |  | cm2
開口率 |  |  | 29.5883 |  |  |  | ％
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.97
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 110 |  |  |  | cm2
流量係数 |  | α＝ | 0.279
通気量 |  | Ｑ＝ | 160.3 | (⊿P/9.8) | 0.51 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 1.63 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 5.95
|  | 株式会社 佐原 |  | PQ-SV057 ループエアスリット-固定式910
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量 | 0 | 161.9524 | 230.2472 | 282.866 | 327.3418 | 366.6016 | 402.1499
＊ エクセルでのデータ提出禁止。（ＰＤＦデータ又は紙による提示としてください。）