## PQ-SV065 可動ガラリAF(SVKG30(40)DAF）
可動ガラリAF SVKG30DAF 40ＤAF （フラッシュドア用） 商品図 |  |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 8.7 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 9.6 |  |  |  | ℃
商品寸法 （Ｗ：150.0mm～900.0mm H：173.0mm～680.0mm） |  | W | 400 | × | H | 530
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 94.9514 |  |  |  | m3/hr
通気面積 |  | Ａ＝ | 334 |  |  |  | cm2
開口率 |  |  | 15.7547 |  |  |  | ％
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.875
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 66.466 |  |  |  | cm2
流量係数 |  | α＝ | 0.199
通気量 |  | Ｑ＝ | 94.9514 | (⊿P/9.8) | 0.53 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 0.79 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 25.14
|  | 株式会社 佐原 |  |  |  |  | PQ-SV065 SVKG-30DAF SVKG-40DAF
2020年2月4日 改定
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量 | 0 | 95.98 | 138.909 | 172.443 | 201.0387 | 226.4461 | 249.5715
＊ エクセルでのデータ提出禁止。（ＰＤＦデータ又は紙による提示としてください。）
本図はＳＶＫＧ３０ＤＡＦとなります。