## 測定データ (hidden)
手順 | ① 黄色部に商品名／測定データ／サイズ範囲を記入 | [5 empty] | 社内資料
② グラフ青部の式を計算値青部に置き換える
③ グラフ緑部の式を計算値緑部に置き換える （ｎ範囲注意）
| ④ 計算値表オレンジ部通気面積を記入 | [7 empty] | グラフより
[9 empty] | Ｗ-ａ関係式 | ｙ＝ | 0.029 | ｘ | +0.4286
商品名 | [8 empty] | Ｗ-ｎ関係式 | ｙ＝ | 7e-18 | ｘ | +1.35
名 称 | 自社オリジナル
公称記号 | PW50G-25,PW50G-26
資料担当 | 小野寺
作成日 | 2021-06-28
試験日 | 東風50実測値より
測定値
室内温度(℃） |  | 10
換気框内法W |  |  | 通気率ａ | 隙間特性値ｎ | αＡ |  | 換気框内法W | 通気率ａ |  |  |  |  | 換気框内法W | 隙間特性値ｎ
|  | 318 | 9.6 | 1.35 | 6.72 | 6.72 | 318 | 9.6 |  |  |  |  | 318 | 1.35
|  | 418 | 12.6 | 1.35 | 8.82 | 8.82 | 418 | 12.6 |  |  |  |  | 418 | 1.35
|  | 518 | 15.4 | 1.35 | 10.78 | 10.78 | 518 | 15.4 |  |  |  |  | 518 | 1.35
|  | 618 | 18.3 | 1.35 | 12.81 | 12.81 | 618 | 18.3 |  |  |  |  | 618 | 1.35
|  | 718 | 21.3 | 1.35 | 14.91 | 14.91 | 718 | 21.3 |  |  |  |  | 718 | 1.35
|  | 818 | 24.1 | 1.35 | 16.87 | 16.87 | 818 | 24.1 |  |  |  |  | 818 | 1.35
|  | 918 | 27 | 1.35 | 18.9 | 18.9 | 918 | 27 |  |  |  |  | 918 | 1.35
計算値
1≦ｎ≦２
換気框Ｖｗ(mm) |  |  | 通気率ａ | 隙間特性値ｎ | 最小通気面積(cm2)
以上 | 範囲中央 | 以下
268 | 318 | 368 | 9.6 | 1.35 | 19.3 |  | 19.3 |  | 6.72
368.5 | 418 | 468 | 12.6 | 1.35 | 25.1 |  | 25.1 |  | 8.82
468.5 | 518 | 568 | 15.4 | 1.35 | 30.9 |  | 30.9 |  | 10.78
568.5 | 618 | 668 | 18.3 | 1.35 | 36.7 |  | 36.7 |  | 12.81
668.5 | 718 | 768 | 21.3 | 1.35 | 42.5 |  | 42.5 |  | 14.91
768.5 | 818 | 868 | 24.1 | 1.35 | 48.3 |  | 48.3 |  | 16.87
868.5 | 918 | 968 | 27 | 1.35 | 54.1 |  | 54.1 |  | 18.9
[7 empty] | 59.9 |  | 21
[7 empty] | 65.7 |  | 23.03
グラフより | [6 empty] | 71.5 |  | 24.99
Ｗ-ａ関係式 |  | ｙ＝ | 0.1494 | ｘ | -18.102 |  | 77.3 |  | 27.02
Ｗ-ｎ関係式 |  | ｙ＝ | 0.0006 | ｘ | 1.5691 |  | 83.1 |  | 29.12

## 一覧表 (hidden)
換気框通気性能 | [8 empty] | 2021-06-28
名称 |  | 自社オリジナル
公称記号 |  | PW50G-25,PW50G-26
No． | たて框内法寸法 |  | 通気面積 A | 通気率 a | 隙間 特性値 | 相当風速 V | 有効開口面積 | 圧力損失係数 | 通気量 Ｑ
| WG (mm) |  | （cm2) | (m3/hr・9.8Pa) | ｎ | (m/s・9.8Pa) | αＡ（cm2) | ζ | (m3/hr)
| 最小 | 最大
1 | 268 | 368 | 19.3 | 9.6 | 1.35 | 1.38 | 6.72 | 8.3 | 9.6 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.74
2 | 368.5 | 468 | 25.1 | 12.6 | 1.35 | 1.39 | 8.82 | 8.1 | 12.6 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.74
3 | 468.5 | 568 | 30.9 | 15.4 | 1.35 | 1.38 | 10.78 | 8.3 | 15.4 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.74
4 | 568.5 | 668 | 36.7 | 18.3 | 1.35 | 1.39 | 12.81 | 8.1 | 18.3 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.74
5 | 668.5 | 768 | 42.5 | 21.3 | 1.35 | 1.39 | 14.91 | 8.1 | 21.3 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.74
6 | 768.5 | 868 | 48.3 | 24.1 | 1.35 | 1.39 | 16.87 | 8.1 | 24.1 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.74
7 | 868.5 | 968 | 54.1 | 27 | 1.35 | 1.39 | 18.9 | 8.1 | 27 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.74
＊ 測定結果は各サイズ区分の代表値としてください。

## サイズ毎 (hidden)
換気框通気性能
[5 empty] | 管理番号 | PQ-SV070 PW50G-26
[5 empty] | 作成日 | 2021-06-28
名 称 |  | 自社オリジナル
公称記号 |  | PW50G-25,PW50G-26
たて框内法寸法 WG |  | Ｗ＝ | 600 |  |  |  | ｍｍ
通気面積 |  | Ａ＝ | 36.7 |  |  |  | cm2
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 12.8 |  |  |  | ｃｍ2
通気量 |  | Ｑ＝ | 18.3 | (⊿P/9.8) | 0.74 |  | m3/hr
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.35
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 18.3 |  |  |  | ｍ3/hｒ
流量係数 |  | α＝ | 0.349
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 1.39 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 8.13
抵抗損失曲線
補正圧力差 (Ｐａ) | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50
補正通気量 | 0 | 3.3745 | 7.6143 | 11.1164 | 18.5759 | 41.9154 | 61.1936
補正圧力差 (Ｐａ) | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50
補正通気量 | 0 | 3.3802 | 7.621 | 11.122 | 18.5756 | 41.8807 | 61.1198
＊ エクセルでのデータ提出禁止。（ＰＤＦデータ又は紙による提示としてください。）
＊ 黄色の欄に任意のサイズを記入ください。（下段にエラーが出た場合はサイズが範囲外です。）

## PQ-SV070 PW50G-26
プロテクトブレス PW50G-26 商品図 |  |  |  | 第3種換気 給気口
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
換気框内法Ｗ寸法 (268.0～968.0mm) | 600 |  |  |  |  | mm
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 | ａ＝ | 18.3 |  |  |  | ｍ3/hｒ
通気面積 | Ａ＝ | 36.7 |  |  |  | ｃｍ2
有効開口面積 | αＡ＝ | 12.8 |  |  |  | ｃｍ2
通気量 | Ｑ＝ | 18.3 | (⊿P/9.8) | 0.74 |  | m3/hr
株式会社 佐原 |  |  |  |  | PQ-SV070 PW50G-26