## 測定データ (hidden)
手順 | ① 黄色部に商品名／測定データ／サイズ範囲を記入 | [7 empty] | 社内資料
② グラフ青部の式を計算値青部に置き換える
③ グラフ緑部の式を計算値緑部に置き換える （ｎ範囲注意）
④ 計算値表オレンジ部通気面積を記入
商品名
名 称 | ルーバーブレス
公称記号 | ＳＶ６０１Ｌ
資料担当 | 小野寺
作成日 | ２００４， ５，１４
測定日 | ２００３， ６，２０
測定値
Ｗ(mm) |  |  | 通気率ａ | 隙間特性値ｎ |  |  | 室内温度(℃） | 20
246 |  |  | 20.4 | 1.7
496 |  |  | 52.5 | 1.9
746 |  |  | 95.1 | 2
計算値 |  |  |  | グラフより
|  |  |  | Ｗ-ａ関係式 |  | ｙ＝ | 0.1494 | ｘ | -18.102
|  |  |  | Ｗ-ｎ関係式 |  | ｙ＝ | 0.0006 | ｘ | 1.5691
1≦ｎ≦２
Ｗ(mm) |  |  | 通気率ａ | 隙間特性値ｎ | 通気面積(cm2) |  | ０．５回／ｈｒ 対応畳数 | ＊ 天井高２．７ｍ及び⊿Ｐ＝９.８Ｐａで計算
以上 | 範囲中央 | 以下
200 | 252 | 304 | 19.5 | 1.7 | 34.03 |  | 8.8
304.5 | 372 | 440 | 37.5 | 1.8 | 51.05 |  | 16.8
440.5 | 515 | 590 | 58.8 | 1.9 | 85.08 |  | 26.4
590.5 | 665 | 740 | 81.2 | 2 | 119.1 |  | 36.5
740.5 | 815 | 890 | 103.7 | 2 | 153.14 |  | 46.6

## 一覧表 (hidden)
換気框通気性能 |  |  |  |  | 社内資料 |  |  |  | ２００４， ５，１４
名称 |  | ルーバーブレス | [6 empty] | 設計開発部 設計課
公称記号 |  | ＳＶ６０１Ｌ | [6 empty] | 小野寺
No． | 製品長さ |  | 通気面積 | 通気率 | 隙間 特性値 | 相当風速 | 有効開口面積 | 圧力損失係数 | 通気量
| Ｗ |  | Ａ | ａ | ｎ | Ｖ | αＡ | ζ | Ｑ
| 最小 | 最大 | （cm2) | (m3/hr・9.8Pa) |  | (m/s・9.8Pa) | （cm2) |  | (m3/hr)
1 | 200 | 304 | 34.03 | 19.5 | 1.7 | 1.59 | 13.4 | 6.4 | 19.5 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.59
2 | 304.5 | 440 | 51.05 | 37.5 | 1.8 | 2.04 | 25.8 | 3.9 | 37.5 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.56
3 | 440.5 | 590 | 85.08 | 58.8 | 1.9 | 1.92 | 40.5 | 4.4 | 58.8 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.53
4 | 590.5 | 740 | 119.1 | 81.2 | 2 | 1.89 | 55.9 | 4.6 | 81.2 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.5
5 | 740.5 | 890 | 153.14 | 103.7 | 2 | 1.88 | 71.4 | 4.6 | 103.7 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.5
＊ 測定結果は各サイズ区分の代表値としてください。

## サイズ毎 (hidden)
換気框通気性能 |  | 社内資料
[5 empty] | 管理番号 | ＳＶ－＊＊＊
[5 empty] | 作成日 | ２００４， ５，１４
[5 empty] | 担 当 | 小野寺
名 称 |  | ルーバーブレス
公称記号 |  | ＳＶ６０１Ｌ
サイズ |  | Ｗ＝ | 200 |  |  |  | ｍｍ
通気面積 |  | Ａ＝ | 34.03 |  |  |  | cm2
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 8.1 |  |  |  | ｃｍ2
通気量 |  | Ｑ＝ | 11.778 | (⊿P/9.8) | 0.59 |  | m3/hr
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.7
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 11.778 |  |  |  | ｍ3/hｒ
流量係数 |  | α＝ | 0.238
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 0.96 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 17.65
抵抗損失曲線
補正圧力差 (Ｐａ) | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50
補正通気量 | 0 | 3.0761 | 5.8703 | 7.9279 | 11.9188 | 22.7453 | 30.7179

## PQ-SV013 SV601LG
ルーバーブレス 商品図 |  |  |  |  | 第3種換気 給気口
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
換気框Ｗ寸法（内法Ｗ） （200.0mm～890.0mm） |  | 200 |  |  |  |  | mm
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 11.778 |  |  |  | m3/hr
通気面積 |  | Ａ＝ | 34.03 |  |  |  | cm2
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 8.1 |  |  |  | cm2
通気量 |  | Ｑ＝ | 11.778 | (⊿P/9.8) | 0.59 |  | m3/hr
|  | 株式会社 佐原 |  |  |  |  | PQ-SV013 SV601G-9
補正圧力差 (Ｐａ) | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50
補正通気量 | 0 | 3.0637 | 5.858 | 7.9185 | 11.9192 | 22.7903 | 30.8064