## 測定データ (hidden)
手順 | ① 黄色部に商品名／測定データ／サイズ範囲を記入 | [7 empty] | 社内資料
② グラフ青部の式を計算値青部に置き換える
③ グラフ緑部の式を計算値緑部に置き換える （ｎ範囲注意）
④ 計算値表オレンジ部通気面積を記入
商品名
名 称 | 湯快ルーバーブレス
公称記号 | ＳＶ６０５－９
資料担当 | 小野寺
作成日 | ２００４， ５，１４
測定日 | ２００４， ６， ２
測定値
Ｗ(mm) |  |  | 通気率ａ | 隙間特性値ｎ |  |  | 室内温度(℃） | 15
275 |  |  | 15.8 | 1.6
550 |  |  | 41.9 | 1.8
824.5 |  |  | 73.7 | 1.8
計算値 |  |  |  | グラフより
|  |  |  | Ｗ-ａ関係式 |  | ｙ＝ | 0.1054 | ｘ | -14.133
|  |  |  | Ｗ-ｎ関係式 |  | ｙ＝ | 0.0004 | ｘ | 1.5332
1≦ｎ≦２
Ｗ(mm) |  |  | 通気率ａ | 隙間特性値ｎ | 通気面積(cm2) |  | ０．５回／ｈｒ 対応畳数 | ＊ 天井高２．７ｍ及び⊿Ｐ＝９.８Ｐａで計算
以上 | 範囲中央 | 以下
225 | 275 | 324.5 | 14.9 | 1.6 | 34.71 |  | 6.7
325 | 400 | 474.5 | 28 | 1.7 | 57.85 |  | 12.6
475 | 550 | 624.5 | 43.8 | 1.8 | 92.56 |  | 19.7
625 | 700 | 774.5 | 59.6 | 1.8 | 127.27 |  | 26.8
775 | 835 | 894 | 73.9 | 1.9 | 161.98 |  | 33.2

## 一覧表 (hidden)
換気框通気性能 |  |  |  |  | 社内資料 |  |  |  | ２００４， ５，１４
名称 |  | 湯快ルーバーブレス | [6 empty] | 設計開発部 設計課
公称記号 |  | ＳＶ６０５－９ | [6 empty] | 小野寺
No． | 製品長さ |  | 通気面積 | 通気率 | 隙間 特性値 | 相当風速 | 有効開口面積 | 圧力損失係数 | 通気量
| Ｗ |  | Ａ | ａ | ｎ | Ｖ | αＡ | ζ | Ｑ
| 最小 | 最大 | （cm2) | (m3/hr・9.8Pa) |  | (m/s・9.8Pa) | （cm2) |  | (m3/hr)
1 | 225 | 324.5 | 34.71 | 14.9 | 1.6 | 1.19 | 10.4 | 11.3 | 14.9 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.63
2 | 325 | 474.5 | 57.85 | 28 | 1.7 | 1.34 | 19.4 | 8.9 | 28 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.59
3 | 475 | 624.5 | 92.56 | 43.8 | 1.8 | 1.31 | 30.4 | 9.3 | 43.8 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.56
4 | 625 | 774.5 | 127.27 | 59.6 | 1.8 | 1.3 | 41.4 | 9.5 | 59.6 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.56
5 | 775 | 894 | 161.98 | 73.9 | 1.9 | 1.27 | 51.3 | 9.9 | 73.9 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.53
＊ 測定結果は各サイズ区分の代表値としてください。

## サイズ毎 (hidden)
換気框通気性能 |  | 社内資料
[5 empty] | 管理番号 | ＳＶ－＊＊＊
[5 empty] | 作成日 | ２００４， ５，１４
[5 empty] | 担 当 | 小野寺
名 称 |  | 湯快ルーバーブレス
公称記号 |  | ＳＶ６０５－９
サイズ |  | Ｗ＝ | 225 |  |  |  | ｍｍ
通気面積 |  | Ａ＝ | 34.71 |  |  |  | cm2
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 6.7 |  |  |  | ｃｍ2
通気量 |  | Ｑ＝ | 9.582 | (⊿P/9.8) | 0.63 |  | m3/hr
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.6
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 9.582 |  |  |  | ｍ3/hｒ
流量係数 |  | α＝ | 0.193
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 0.77 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 26.97
抵抗損失曲線
補正圧力差 (Ｐａ) | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50
補正通気量 | 0 | 2.3011 | 4.5724 | 6.2921 | 9.7038 | 19.2815 | 26.5336

## PQ-SV011 SV605-9
湯快ルーバーブレス 商品図 |  |  |  |  | 第3種換気 給気口
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
換気框W寸法（内法Ｗ） （225.0mm～894.0mm） |  | 225 |  |  |  |  | mm
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 9.582 |  |  |  | m3/hr
通気面積 |  | Ａ＝ | 34.71 |  |  |  | cm2
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 6.7 |  |  |  | cm2
通気量 |  | Ｑ＝ | 9.582 | (⊿P/9.8) | 0.63 |  | m3/hr
株式会社 佐原 |  | 株式会社 佐原 |  |  |  |  | PQ-SV011 SV605-9
補正圧力差 (Ｐａ) | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50
補正通気量 | 0 | 2.275 | 4.5454 | 6.271 | 9.7047 | 19.3897 | 26.7507
＊ エクセルでのデータ提出禁止。（ＰＤＦデータ又は紙による提示としてください。）
＊ 黄色の欄に任意のサイズを記入ください。（下段にエラーが出た場合はサイズが範囲外です。）