## PQ-SV059 SB-S2525 15Ｊ
SB-WINDOW (SB-S2525 15Ｊ) 商品図 |  |  |  |  | 第3種換気 給気口
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 28.05 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 28.45 |  |  |  | ℃
商品寸法 |  | W | 250 | × | H | 250
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 30.1 |  |  |  | m3/hr
通気面積 |  | Ａ＝ | 79.8 |  |  |  | cm2
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.82
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 21 |  |  |  | cm2
流量係数 |  | α＝ | 0.263
通気量 |  | Ｑ＝ | 30.1 | (⊿P/9.8) | 0.55 |  | m3/hr
シックハウス対策φ100基準風量 |  |  | 120 |  |  |  | m3/hr
シックハウス対策基準風量時の圧力差 |  |  | 121 |  |  |  | Ｐａ
φ100ダクト 実質断面積 |  |  | 78 |  |  |  | cm2
基準風量時の圧力差における相当風速 |  | Ｖ= | 4.3 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 11.2
|  | 株式会社 佐原 |  |  |  |  | PQ-SV059 SB-WINDOW SB-S2525 15Ｊ
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量 | 0 | 30.436 | 44.5439 | 55.6598 | 65.1913 | 73.6948 | 81.4597
＊ エクセルでのデータ提出禁止。（ＰＤＦデータ又は紙による提示としてください。）